ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУБЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | № |
| --- | --- |

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании Устава муниципального образования Дубенский район, администрация муниципального образования Дубенский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского района (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в здании администрации муниципального образования Дубенский район и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Дубенский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dubenskij-r71.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Дубенский район |  | К.О. Гузов |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению АМО Дубенский район

«___»____2025 №

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ДУБНА

ДУБЕНСКОГО РАЙОНА

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

с расчетным сроком до 2037 г.

- Оглавление

Оглавление	2

Термины и определения	7

Введение	11

Общая часть	15

Общая характеристика системы централизованнорго теплоснабжения МО р.п.Дубна	16

1.	Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"	19

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);	19

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;	21

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	24

2.	Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	25

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;	25

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;	26

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	26

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения;	30

д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	30

3.	Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя"	32

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;	32

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	34

4.	Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"	35

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	35

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	37

5.	Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит для каждого этапа:	38

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения;	38

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	38

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	38

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	38

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	39

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	39

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	39

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	39

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	40

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	41

6.	Раздел 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"	42

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	42

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	42

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	42

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	42

Мероприятие №1	Строительство участка от д.№20 ул. Дружбы до д. №17 ул. Калинина, L=100м, Ду=50мм , бесканальная, ППУ	43

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	55

7.	Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"	55

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	55

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	55

8.	Раздел 8 "Перспективные топливные балансы" содержит:	56

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	56

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	58

9.	Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"	59

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	66

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	75

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	75

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	75

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям	75

10.	Раздел 10 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"	77

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	78

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	78

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	78

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	80

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	80

11.	Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"	80

12.	Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"	82

13.	Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения"	83

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	83

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	83

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	83

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	83

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	84

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	84

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	84

14.	Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"	85

15.	Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"	89

- Термины и определения

а) "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б) "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в) "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

д) "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

е) "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

и) "местные виды топлива" - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

л) "базовый период" - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

м) "базовый период актуализации" - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

н) "мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

о) "энергетические характеристики тепловых сетей" - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

п) "топливный баланс" - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

р) "электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

с) "материальная характеристика тепловой сети" - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

т) "удельная материальная характеристика тепловой сети" - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

- Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения МО р.п.Дубна Тульской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (вместе с "Основами ценообразования в сфере теплоснабжения";

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2018 г. №405 «О Внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Генеральный план МО р.п.Дубна Дубенского района

- Схема водоснабжения МО р.п.Дубна Дубенского района

- Схема и программа развития электроэнергетики тульской области на 2016 - 2020 годы (постановление Правительства Тульской области от 29 апреля 2015 года N 207)

- Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Тульской области (постановление Правительства Тульской области от 1 февраля 2019 года N 40)

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетомправового регулирования в области.

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Настоящая Схема теплоснабжения разработана с учетом допущения п. 2 Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения":

«…2. при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, соблюдение требований, указанных в пунктах 3 - 49 требований к схемам теплоснабжения и пунктах 12 - 24 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.»

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обосновать необходимость и экономическую целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии  и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Генеральный план:

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

I этап (первая очередь строительства) – 2024-2029 гг. (в соответствии с расчетным сроком Генерального плана, утвержденного в 2020 г.)

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2044 г. (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ - генеральные планы утверждаются на срок не менее 20 лет).

Таким образом, в соответствии с п.7 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», проект схемы теплоснабжения МО р.п.Дубна разрабатывается на срок до 2037 года включительно.

- Общая часть

Дубна – поселок городского типа в России, административный центр Дубенкого района, Тульской области.

Рабочий поселок Дубна Тульской области расположен в 310 км к югу от Москвы и в 49 км от Тулы на линии железнодорожной магистрали «Москва—Донбасс» (станция Дубна, Московской железной дороги), на реках Дубна и Дубенка (приток Упы). Географические координаты 54°09'23" с. ш. 36°57'27" в. д.

Численность населения поселка Дубна, как отдельного Муниципального образования в составе Дубенского района, составила на 1.01.2006г. – 6,6 тысяч человек, в то время как численность населения в целом по району, включая р.п. Дубна, на то же время составила 7,56 тысяч человек. Численность населения г. Дубна в 2018 году составила 5779 человек.

Около 70% жилого фонда поселка – капитальные дома. Весь частный сектор (индивидуальный фонд) на 60% представлен одноэтажными деревянными строениями. Рабочий поселок застраивался капитальными многоэтажными зданиями: 4 – этажными  в 1960-е годы, 5 – этажными  в 1970-е.

Площадь земель в пределах  черты рабочего поселка составляет 41,6 кв. км.

Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая скорость ветра 2,9м/с. наибольшие скорости ветра, превышающие 15м/с, наблюдаются в зимний период. Преобладающее направление ветра в холодный период года (за декабрь-февраль) ЮВ, а в теплый период (за июнь-август) – СЗ.

Параметры внешних климатических условий, при которых осуществляется функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения поселка, принимаются в соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» характеризуются следующими показателями:

температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (расчетная для проектирования отопления) – минус 27 оС;

средняя температура наружного воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха меньше или равно 8 оС (средняя за отопительный период) – минус 3 оС;

продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха меньше или равно 8 оС (продолжительность отопительного периода) – 207 суток (4 968 часов).

Теплоснабжение поселка осуществляется от двух котельных ООО «Дубенская коммунальная компания»  с суммарной установленной тепловой мощностью 18,09 Гкал/ч, в том числе:

Котельная №1 "Школа",  п, Дубна, ул, Первомайская 41, с установленной мощностью 1,29 Гкал/ч;

Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а с установленной мощностью 6,88 Гкал/ч.

- Общая характеристика системы централизованнорго теплоснабжения МО р.п.Дубна

Поставка тепловой энергии потребителям осуществляется от двух источников тепловой энергии, находящихся на территории МО р.п.Дубна.

Протяженность тепловых сетей  расположенных на территории муниципального образования  представлена в таблице 1.

Таблица 1 –Системы централизованного теплоснабжения МО р.п.Дубна

| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии (котельные/ЦТП) | Источники тепловой энергии |  |  | Тепловые сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Год строительства | На каких правах эксплуатируется | Протяженность эксплуатируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м |  | На каких правах эксплуатируется |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |  |
| 1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 1,29 | 2012 | собственность | 1 066 | 0 | собственность |
| 2 | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 6,88 | 2016 | собственность | 5 193 | 1304 | собственность |
| Итого |  | 8,17 | - | - | 6 260 | 1 304 | - |

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- первая очередь - 2024 - 2029 гг (5 лет);

- расчетный срок - 2024 - 2044 гг (20 лет).

7

1

14

2

4

17

1

5

Рисунок 1– Расположение котельных по показаниям спутника (Сервис Яндекс.Карты)

Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);

В соответствии с Генеральным муниципального образования стратегия обеспечения теплом потребителей– это реконструкция и модернизация существующих источников тепла, а также строительство новых котельных, с использованием в качестве топлива природного газа.

Система теплоснабжения котельной микрорайона закрытая. Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки системы отопления 95/70 0С. Вырабатываемое тепло используется на нужды отопления и на нужды ГВС.

Котельная школы предназначена для теплоснабжения абонентов расположенных на улице Фрунзе и административного центра поселка Дубны. Система теплоснабжения котельной школы закрытая. Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки системы отопления 95/70 0С. Вырабатываемое тепло используется на нужды отопления.

Схемы тепловых сетей в основном двухтрубные циркуляционные, подающие тепло к абонентам.

Схема тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения от котельной микрорайона №9 четырехтрубная для обеспечения ГВС.

Тепловая изоляция выполнена минеральной ватой с покровным слоем из рубероида. На новых участках тепловой сети тепловая изоляция выполнена из ППУ.

Основными проблемами в организации надёжного и качественного теплоснабжения при транспорте тепла являются:

- часть трубопроводов тепловых сетей поселка выработали свой ресурс и находятся в изношенном состоянии;

- на некоторых участках занижена, а на некоторых завышена скорость теплоносителя (несоответствие диаметров трубопроводов тепловых сетей расходу теплоносителя).

Существующий жилищный фонд представлен индивидуальной жилой усадебной застройкой, домами секционного типа малой и средней этажности (2-5 этажей).

Таблица 1.1 – Характеристика существующего жилого фонда

| Наименование домов | Жилой фонд (м2) с физическим износом |  |  | Всего существующий жилой фонд, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 40 % | 40-60 % | Свыше 60 % |  |
|  | рп Дубна |  |  |  |
| Дома секционного типа (2-5 этажные) |  |  |  |  |
| -муниципальные | 49410 | 5050,8 | 439,2 | 54900 |
| -частные | 13680 | 1398,4 | 121,6 | 15200 |
| Всего: | 63090 | 6449,2 | 560,8 | 70100 |
| Дома усадебного типа |  |  |  |  |
| -муниципальные | 680 | 884 | 136 | 1700 |
| -частные | 57330 | 5860 | 510 | 63700 |
| Всего: | 58010 | 6744 | 646 | 65400 |
| Итого: | 121100 | 13193,2 | 1206,8 | 135500 |

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

В таблице 1.2 представлен прогноз тепловых нагрузок по существующим источникам тепловой энергии, а также прогноз годового потребления тепла жилищно-коммунальным сектором поселка.

Таблица 1.2 – Прогнозные значения тепловых нагрузок на систему теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значение установленной мощности источников тепловой энергии | Гкал/ч | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
| 1.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 1.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 2 | Значение располагаемой мощности источников тепловой энергии | Гкал/ч | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
| 2.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 2.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 3 | Значение располагаемой мощности нетто источников тепловой энергии | Гкал/ч | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| 3.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 3.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| 4 | Подключенная нагрузка на отопление и ГВС | Гкал/ч | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| 4.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 4.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| 5 | Подключенная нагрузка отопление | Гкал/ч | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| 5.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 5.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 6 | Подключенная нагрузка ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 8 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 8.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 9 | Значение резерва мощности источников тепловой энергии | Гкал/ч | 2,23 | 2,23 | 2,24 | 2,25 | 2,25 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 9.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 9.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 10 | Значение резерва мощности источников тепловой энергии | % | 27% | 27% | 27% | 27% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| 10.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | % | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 10.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | % | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Производственные котельные - это водогрейные и паровые котельные, а также пароводогрейные котельные основным назначением которых является выработка пара и (или) горячей воды на нужды технологии, отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения предприятий промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и социальной сферы.

В МО р.п.Дубна производственные котельные отсутствуют. Существующие источники телповой энергии предприятия промышленности тепловой энергией не обеспечивают.

Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

Системы теплоснабжения котельных МО р.п.Дубна представлены на рисунке 2.1.

Котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки элеткрической и тепловой энергии в МО р.п.Дубна не выявлено.

Рисунок 2.1 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения МО р.п.Дубна

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами, расположенными вне зон централизованного теплоснабжения.

Теплообеспечение всей перспективной малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.

Источников тепловой энергии работающих на единую тепловую сеть не выявлено, все источники физически и технологически обособлены друг от друга и в перспективе не планируется их объединение.

Таблица 2.1 –Баланс мощности, Гкал/ч

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значение установленной мощности источников тепловой энергии | Гкал/ч | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
| 1.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 1.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 2 | Значение располагаемой мощности источников тепловой энергии | Гкал/ч | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
| 2.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 2.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 3 | Значение располагаемой мощности нетто источников тепловой энергии | Гкал/ч | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| 3.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 3.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| 4 | Подключенная нагрузка на отопление и ГВС | Гкал/ч | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| 4.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 4.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| 5 | Подключенная нагрузка отопление | Гкал/ч | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| 5.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 5.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 6 | Подключенная нагрузка ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 8 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 8.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 9 | Значение резерва мощности источников тепловой энергии | Гкал/ч | 2,23 | 2,23 | 2,24 | 2,25 | 2,25 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 9.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 9.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 10 | Значение резерва мощности источников тепловой энергии | % | 27% | 27% | 27% | 27% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| 10.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | % | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 10.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | % | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |

Таблица 2.2 –Тепловой баланс, Гкал

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 16957 | 16957 | 16911 | 16825 | 16780 | 16732 | 16687 | 16687 | 16687 | 16687 | 16687 | 16687 | 16687 | 16687 | 16687 | 16687 | 16687 | 16687 | 16687 |
| 1.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/год | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2089 | 2059 | 2059 | 2059 | 2059 | 2059 | 2059 | 2059 | 2059 | 2059 | 2059 | 2059 | 2059 | 2059 |
| 1.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/год | 14856 | 14856 | 14809 | 14723 | 14678 | 14644 | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| 2.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/год | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/год | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 16516 | 16516 | 16469 | 16383 | 16338 | 16291 | 16245 | 16245 | 16245 | 16245 | 16245 | 16245 | 16245 | 16245 | 16245 | 16245 | 16245 | 16245 | 16245 |
| 3.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/год | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2068 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 |
| 3.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/год | 14434 | 14434 | 14388 | 14302 | 14257 | 14222 | 14207 | 14207 | 14207 | 14207 | 14207 | 14207 | 14207 | 14207 | 14207 | 14207 | 14207 | 14207 | 14207 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 |
| 4.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/год | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
| 4.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/год | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 |
| 4.3. | Полезный отпуск отопление | Гкал/год | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 | 11908 |
| 4.3.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/год | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| 4.3.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/год | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 |
| 4.4. | Полезный отпуск ГВС | Гкал/год | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
| 4.4.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/год | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
| 5 | Потери тепловой энергии в системах потребления населения | Гкал/год | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 5.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/год | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/год | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | Потери тепловой энергии при ее транспортировке | Гкал/год | 3706 | 3706 | 3660 | 3574 | 3529 | 3482 | 3436 | 3436 | 3436 | 3436 | 3436 | 3436 | 3436 | 3436 | 3436 | 3436 | 3436 | 3436 | 3436 |
| 6.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/год | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 457 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| 6.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/год | 3236 | 3236 | 3190 | 3103 | 3058 | 3024 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 |
| 6.3. | Потери тепловой энергии при ее транспортировке через тепловую изоляцию | Гкал/год | 3506 | 3506 | 3461 | 3379 | 3334 | 3287 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 | 3241 |
| 6.3.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/год | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 446 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| 6.3.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/год | 3047 | 3047 | 3002 | 2920 | 2875 | 2841 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| 6.4. | Потери тепловой энергии при ее транспортировке с утечками | Гкал/год | 142 | 142 | 140 | 136 | 136 | 136 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 6.4.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/год | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6.4.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/год | 132 | 132 | 131 | 126 | 127 | 126 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 6.5. | Потери тепловой энергии во внутренних системах ж/домов | Гкал/год | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 6.5.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.5.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/год | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения;

Все котельные МО р.п.Дубна располагаются в черте одного населенного пункта.

д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения является величиной, позволяющей определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено В.Н. Папушкиным в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км2; s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2; Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;  ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5  ,

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км; p – разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал; C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

На основании расчетов можно сделать вывод о том, что радиусы эффективного теплоснабжения котельных значительно превышают площади фактических зон теплоснабжения.

Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя"

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и фактического потребления теплоносителя приведены в таблице 7.1.

Установленное оборудование ХВП источников централизованного теплоснабжения:

Котельная №1 «Школьная»: Насос-дозатор Tekna EVO

Аналоговый дозирующий насос с постоянной производительностью регулируемой вручную и дозированием по времени посредством настроек времени дозирования и времени ожидания

Котельная №7 «Микрорайон»: STF-2160-9500 set

Установка умягчения HYDROTECH STF состоит из двух корпусов фильтров, общего блока управления, дренажно-распределительных систем, фильтрующего материала, бака-солерастворителя, таблетированной соли. Один из фильтров установки всегда находится в рабочем режиме, а другой в одном из режимов регенерации или ожидании. В качестве фильтрующего материала установки применяются ионообменные смолы в Na-форме.

Источников, работающих на единую сеть в МО р.п. Дубна не выявлено.

Таблица 3.1 – Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, м3

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпитка | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 |
|  | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| 2 | Заполнение | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
|  | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 3 | Промывка теплосети | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
|  | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| 4 | Хозяйственно-бытовые нужды котельной | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
|  | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | Собственные нужды ХВО | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 |
|  | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 |
| 6 | Продувка и потери конденсата | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 |
|  | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 | 5329 |
| 8 | Всего эксплуатационные затраты воды | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 | 15471 |
|  | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 | 14856 |
| 9 | Затраты воды на ГВС | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 |
|  | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 | 17281 |
| 10 | Итого затраты воды в год | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 | 32752 |
|  | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 | 32137 |

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Представлены в таблице 3.1.

Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с п. 60 в данном разделе рассматривается описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального занчения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. Данный документ актуализацией схемы теплоснабжения не явяется.

Предлагаемый вариант перспективного развития систем теплоснабжения предусматривает мероприятия в соответствии с таблицей 4.1.

Таблица 4.1 –Мероприятия варианта перспективного развития

| N п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Строительство сетей котельной микрорайона п. Дубна, в т.ч.: | 2021 | 2021 |
| 2.1.1.1 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, строительство участка от д.№20 ул. Дружбы до д. №17 ул. Калинина, L=100м, Ду=50мм , бесканальная, ППУ | 2021 | 2021 |
| 3.1.1 | Замена т/с отопления котельной микрорайона п. Дубна в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в т.ч.: | 2020 | 2023 |
| 3.1.1.1 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ7-II -УТ22-II , бесканальная, ППУ, L=171 м, Ду=150мм | 2020 | 2020 |
| 3.1.1.2 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ4-I - УТ10-I , бесканальная, ППУ, L=30 м, Ду=200мм | 2021 | 2021 |
| 3.1.1.3 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ5-I - Д№1 Л.Толстого, бесканальная, ППУ, L=20 м, Ду=100мм | 2021 | 2021 |
| 3.1.1.4 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ10-I - УТ11-I, бесканальная, ППУ, L=24,5 м, Ду=100мм | 2022 | 2022 |
| 3.1.1.5 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ11-I - д№17 бесканальная, ППУ, L=12 м, Ду=50мм | 2022 | 2022 |
| 3.1.1.6 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ10-I -УТ15-I бесканальная, ППУ, L=211 м, Ду=125мм | 2022 | 2022 |
| 3.1.1.7 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ12-I - д№21 бесканальная, ППУ, L=20 м, Ду=50мм | 2022 | 2022 |
| 3.1.1.8 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ12-I - д№23 бесканальная, ППУ, L=17 м, Ду=50мм | 2022 | 2022 |
| 3.1.1.9 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ22-I - школа, бесканальная, ППУ, L=203 м, Ду=100мм | 2023 | 2023 |
| 3.1.2 | Замена т/с отопления котельной микрорайона п.Дубна с изменением диаметра в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в т.ч.: | 2020 | 2024 |
| 3.1.2.1 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка от ранее замененного УТ9-I - УТ8-II , бесканальная, ППУ, L=76 м, Изменение диаметра с Ду=100 на Ду=125мм | 2020 | 2020 |
| 3.1.2.2 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ4-I - УТ3-I , бесканальная, ППУ, L=29 м, Изменение диаметра с Ду=250мм на Ду=200мм | 2021 | 2021 |
| 3.1.2.3 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ2-I - УТ3-I , бесканальная, ППУ, L=29 м, Изменение диаметра с Ду=250мм на Ду=200мм | 2021 | 2021 |
| 3.1.2.4 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ14-I - д№25 , бесканальная, ППУ, L=14м, Изменение диаметра с Ду=50мм на Ду=80мм | 2022 | 2022 |
| 3.1.2.5 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ29-I - гараж , бесканальная, ППУ, L=15м, Изменение диаметра с Ду=100мм на Ду=50мм | 2023 | 2023 |
| 3.1.2.6 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ22-II- УТ24-II, бесканальная, ППУ, L=203м, Изменение диаметра с Ду=100мм на Ду=125мм | 2024 | 2024 |
| 3.1.2.7 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ23-II- Детский сад, бесканальная, ППУ, L=10м, Изменение диаметра с Ду=50мм на Ду=80мм | 2024 | 2024 |
| 3.1.3 | Замена т/с отопления котельной школы в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в т.ч.: | 2023 | 2024 |
| 3.1.3.1 | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№6 - УТ№10 бесканальная, ППУ, L=94 м, Ду=80мм | 2023 | 2023 |
| 3.1.3.2 | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№4 - Стрела бесканальная, ППУ, L=99 м, Ду=100мм | 2024 | 2024 |
| 3.1.3.3 | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№5 - Фрунзе 2 бесканальная, ППУ, L=42 м, Ду=50мм | 2024 | 2024 |
| 3.1.3.4 | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№4 - Суд бесканальная, ППУ, L=18 м, Ду=50мм | 2024 | 2024 |
| 3.1.3.5 | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№2 - ЦДТ бесканальная, ППУ, L=4 м, Ду=50 мм | 2024 | 2024 |
| 3.1.3.6 | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№2 - Гараж бесканальная, ППУ, L=18 м, Ду=50мм | 2024 | 2024 |
| 3.1.3.7 | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№8 - Гостин. бесканальная, ППУ, L=5 м, Ду=50мм | 2024 | 2024 |
| 4.1. | Реконструкция тепловой камеры в т.ч. | 2025 | 2029 |
| 4.1.1. | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной микрорайона п. Дубна | 2025 | 2025 |
| 4.1.2. | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной школы п. Дубна | 2025 | 2025 |
| 4.1.3. | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной микрорайона п. Дубна | 2026 | 2026 |
| 4.1.4. | Реконстукция тепловой камеры 4 шт от котельной микрорайона п. Дубна | 2027 | 2027 |
| 4.1.5. | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной школы п. Дубна | 2027 | 2027 |
| 4.1.6. | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной школы п. Дубна | 2028 | 2028 |
| 4.1.7. | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной микрорайона п. Дубна | 2029 | 2029 |

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с п. 60 в данной главе рассматривается описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального занчения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Данный документ актуализацией схемы теплоснабжения не явяется.

Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит для каждого этапа:

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения;

Схемой теплоснабжения мероприятия по строительству источников тепловой энергии не предлагаются.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Не предусмотрены. Расширение зон действия источников не планируется.

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии не предлагаются.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии  отсутствуют.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Не предусмотрено.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На существующих котельных установка электрогенерирующего оборудования не целесообразна.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии  отсутствуют.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Утвержденный температурный график является оптимальным.

Рисунок 5.1– Температурный график

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица 5.1 – Предложения по перспективной установленной мощности.

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | 2019-2037 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значение установленной мощности источников тепловой энергии | Гкал/ч | 8,17 |
| 1.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/ч | 1,29 |
| 1.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/ч | 6,88 |

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Не предусмотрено.

Раздел 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей с целью компенсации дефицитов не предусмотрено.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей нет, в связи с отсутствием перспективных застроек с централизованными источниками теплоснабжения.

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии отсутствуют.

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятие №1	Строительство участка от д.№20 ул. Дружбы до д. №17 ул. Калинина, L=100м, Ду=50мм , бесканальная, ППУ

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат предлагается строительство нового участка сетей отопления и горячего водоснабжения строительство участка от д.№20 ул. Дружбы до д. №17 ул. Калинина, L=100м, Ду=50мм. Для осуществления мероприятия необходимо произвести строительство нового участка сетей отопления Ду=50 мм протяженностью 100 метров в двухтрубном исполнении. Участок сети выполняется подземным способом – бесканальная прокладка в ППУ изоляции. Реализация мероприятия проводится в 2021 году.

В настоящее время эксплуатируется тепловая сеть Ду=50мм длиной 83,2 м.

Рисунок 1.1– Строительство участка т/с котельной микрорайона п. Дубна

В Данный участок тепловой сети был проложен до 1997 года.  Тепловая изоляция выполнена минеральной ватой с покровным слоем из рубероида. Износ тепловых сетей составляет 70%.

В связи с переходом жилого дома №13 ул. Калинина на индивидуальное теплоснабжение и сложностью проведенитя земельных работ требуется строительствло нового участка, который будет обеспечивать теплоснабжение жилых домов № 17 и №15 ул. Калинина п. Дубна.

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Предполагаются следующее мероприятия по реконструкции участков сети:

Мероприятие №1. Замена т/с отопления котельной Микрорайона п. Дубна в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Мероприятие №2. Замена т/с отопления  котельной Микрорайона п.Дубна с изменением диаметра в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятие №3.  Замена т/с отопления котельной Школы в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятие №4. Замена т/с ГВС котельной Микрорайона в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятие №5. Замена сетей  ГВС котельной Микрорайона с изменением диаметра в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Таблица 6.1 –Сводная информация о предлагаемых мероприятиях

| N п/п |  | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность. протяженность. диаметр и т.п.) |  |  | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |
| 2.1.1 |  | Строительство сетей котельной микрорайона п. Дубна, в т.ч.: | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 83,2 | 100 |  |
| 2.1.1.1 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, строительство участка от д.№20 ул. Дружбы до д. №17 ул. Калинина, L=100м, Ду=50мм , бесканальная, ППУ | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 83,2 | 100 |  |
| 3.1.1 |  | Замена т/с отопления котельной микрорайона п. Дубна в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в т.ч.: | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 708,50 | 708,50 |  |
| 3.1.1.1 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ7-II -УТ22-II , бесканальная, ППУ, L=171 м, Ду=150мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 171 | 171 |  |
| 3.1.1.2 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ4-I - УТ10-I , бесканальная, ППУ, L=30 м, Ду=200мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 30 | 30 |  |
| 3.1.1.3 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ5-I - Д№1 Л.Толстого, бесканальная, ППУ, L=20 м, Ду=100мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 20 | 20 |  |
| 3.1.1.4 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ10-I - УТ11-I, бесканальная, ППУ, L=24,5 м, Ду=100мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 24,5 | 24,5 |  |
| 3.1.1.5 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ11-I - д№17 бесканальная, ППУ, L=12 м, Ду=50мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 12 | 12 |  |
| 3.1.1.6 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ10-I -УТ15-I бесканальная, ППУ, L=211 м, Ду=125мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 211 | 211 |  |
| 3.1.1.7 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ12-I - д№21 бесканальная, ППУ, L=20 м, Ду=50мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 20 | 20 |  |
| 3.1.1.8 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ12-I - д№23 бесканальная, ППУ, L=17 м, Ду=50мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 17 | 17 |  |
| 3.1.1.9 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ22-I - школа, бесканальная, ППУ, L=203 м, Ду=100мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 203 | 203 |  |
| 3.1.2 |  | Замена т/с отопления котельной микрорайона п.Дубна с изменением диаметра в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в т.ч.: | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 287,00 | 287,00 |  |
| 3.1.2.1 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка от ранее замененного УТ9-I - УТ8-II , бесканальная, ППУ, L=76 м, Изменение диаметра с Ду=100 на Ду=125мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 76 | 76 |  |
| 3.1.2.2 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ4-I - УТ3-I , бесканальная, ППУ, L=29 м, Изменение диаметра с Ду=250мм на Ду=200мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 29 | 29 |  |
| 3.1.2.3 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ2-I - УТ3-I , бесканальная, ППУ, L=29 м, Изменение диаметра с Ду=250мм на Ду=200мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 35 | 35 |  |
| 3.1.2.4 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ14-I - д№25 , бесканальная, ППУ, L=14м, Изменение диаметра с Ду=50мм на Ду=80мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 14 | 14 |  |
| 3.1.2.5 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ29-I - гараж , бесканальная, ППУ, L=15м, Изменение диаметра с Ду=100мм на Ду=50мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 15 | 15 |  |
| 3.1.2.6 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ22-II- УТ24-II, бесканальная, ППУ, L=203м, Изменение диаметра с Ду=100мм на Ду=125мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 108 | 108 |  |
| 3.1.2.7 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ23-II- Детский сад, бесканальная, ППУ, L=10м, Изменение диаметра с Ду=50мм на Ду=80мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 10 | 10 |  |
| 3.1.3 |  | Замена т/с отопления котельной школы в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в т.ч.: | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 280,00 | 280,00 |  |
| 3.1.3.1 |  | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№6 - УТ№10 бесканальная, ППУ, L=94 м, Ду=80мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 94 | 94 |  |
| 3.1.3.2 |  | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№4 - Стрела бесканальная, ППУ, L=99 м, Ду=100мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 99 | 99 |  |
| 3.1.3.3 |  | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№5 - Фрунзе 2 бесканальная, ППУ, L=42 м, Ду=50мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 42 | 42 |  |
| 3.1.3.4 |  | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№4 - Суд бесканальная, ППУ, L=18 м, Ду=50мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 18 | 18 |  |
| 3.1.3.5 |  | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№2 - ЦДТ бесканальная, ППУ, L=4 м, Ду=50 мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 4 | 4 |  |
| 3.1.3.6 |  | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№2 - Гараж бесканальная, ППУ, L=18 м, Ду=50мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 18 | 18 |  |
| 3.1.3.7 |  | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№8 - Гостин. бесканальная, ППУ, L=5 м, Ду=50мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 5 | 5 |  |
| 3.1.4 |  | Замена т/с ГВС котельной микрорайона в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в т.ч.: | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 56,50 | 56,50 |  |
| 3.1.4.1 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с ГВС, реконструкция участка УТ5-I - Д№1 Л.Толстого, бесканальная, ППУ, L=20 м, Ду=50 мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 20 | 20 |  |
| 3.1.4.2 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с ГВС, реконструкция участка УТ10-I - УТ11-I, бесканальная, ППУ, L=24,5 м, Ду=50 мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 24,5 | 24,5 |  |
| 3.1.4.3 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с ГВС, реконструкция участка УТ11-I - Д№17 бесканальная, ППУ, L=12м, Ду=50 мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 12 | 12 |  |
| 3.1.5 |  | Замена сетей ГВС котельной микрорайонас изменением диаметра в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в т.ч.: | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 170,00 | 170,00 |  |
| 3.1.5.1 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с ГВС, реконструкция участка от ранее замененного на участке УТ9-I - УТ8-II , бесканальная, ППУ, L=76 м, Изменение диаметра с Ду=80/80 на Ду=100/80 мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 76 | 76 |  |
| 3.1.5.2 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с ГВС, реконструкция участка УТ4-I - УТ10-I, бесканальная, ППУ, L=30 м, Изменение диаметра с Ду=70/70 на Ду=125/100 мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 30 | 30 |  |
| 3.1.5.3 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с ГВС, реконструкция участка УТ4-I - УТ3-I, бесканальная, ППУ, L=29 м, Изменение диаметра с Ду=200/150 на Ду=150/125 мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 29 | 29 |  |
| 3.1.5.4 |  | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с ГВС, реконструкция участка УТ2-I - УТ3-I, бесканальная, ППУ, L=35 м, Изменение диаметра с Ду=200/150 на Ду=150/125 мм | сеть, м в двухтрубном исчислении |  |  | м | 35 | 35 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1585,20 | 1602,00 |  |
| 4.1. | Реконструкция тепловой камеры в т.ч. |  |  | Тепловая камера, ед. | ед |  | 16 |  | 16 |
| 4.1.1. | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной микрорайона п. Дубна |  |  | Тепловая камера, ед. | ед |  | 2 |  | 2 |
| 4.1.2. | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной школы п. Дубна |  |  | Тепловая камера, ед. | ед |  | 2 |  | 2 |
| 4.1.3. | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной микрорайона п. Дубна |  |  | Тепловая камера, ед. | ед |  | 2 |  | 2 |
| 4.1.4. | Реконстукция тепловой камеры 4 шт от котельной микрорайона п. Дубна |  |  | Тепловая камера, ед. | ед |  | 4 |  | 4 |
| 4.1.5. | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной школы п. Дубна |  |  | Тепловая камера, ед. | ед |  | 2 |  | 2 |
| 4.1.6. | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной школы п. Дубна |  |  | Тепловая камера, ед. | ед |  | 2 |  | 2 |
| 4.1.7. | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной микрорайона п. Дубна |  |  | Тепловая камера, ед. | ед |  | 2 |  | 2 |

Котельная микрорайона п. Дубна, расположена по адресу: Тульская область, п. Дубна, ул. Тургенева, д. 15а предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения. Система теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловой сети составляет 6497,40 м в двухтрубном исчислении, в т.ч. на отопление – 5193,4 м, ГВС – 1304 м. Тепловые сети от котельной двух и четырехтрубные, радиальные. Компенсация температурных расширений  решена радиальным  способом  с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. Износ тепловых сетей составляет 70%. Требуется реконструкция тепловой сети в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Котельная школы п. Дубна, расположена по адресу: Тульская область, п. Дубна, ул. Первомайская д. 41 предназначена для теплоснабжения. Система теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловой сети составляет 1066,4 м в двухтрубном исчислении, в. Тепловые сети от котельной двух трубные, радиальные. Компенсация температурных расширений  решена радиальным  способом  с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. Износ тепловых сетей составляет 80%. Требуется реконструкция тепловой сети в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Для осуществления мероприятия в целях повышения надежности и качества теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат предлагается реконструкция участков разводящих тепловых сетей отопления и ГВС к жилим и общественным зданиям п. Дубна общей протяженностью 1,602 км в двухтрубном исполнении. Трубопровод будет выполнен подземным способом в ППУ изоляции. Реализация мероприятий предлагается в 2020-2024гг за счет планируемой к утверждению инвестиционной программы Западного филиала ООО «ККС».

Реконструкция участков тепловой сети  от котельных микрорайона п. Дубна и школы п. Дубна позволит:

- снизить затраты, вызванные значительными потерями тепловой энергии и теплоносителя с утечками и через изоляцию;

-предоставить надежную и качественную услугу теплоснабжения конечным потребителям.

План ремонта, земены, реконструкции тепловых сетей МО р.п.Дубна на период до 2037 г. представлен в таблице 1.2. План составлен на основании данных эксплуатирующей организации с учетом технического состояния трубопроводов, полученного на основании статистик отказов сетей отопления и года их прокладки.

Данный план не является окончательным, и будет скорреткирован теплоснабжающей организацией по результатам гидравлического испытания на прочность и плотность, проводимого в межотопительный период, а также с учетом утвержденных комитетом Тульской обалсти по тарифам затрат на ремонтный фонд, включенных в тариф и возможного бюджетного финансирования.

План составлен с учетом ежегодной перекладки 5% сетей отопления.

Таблица 1.1 – План ремонта, земены, реконструкции тепловых сетей МО р.п.Дубна

| наименование мероприятия | Назначение | Протяженность т/с в м | Ду, мм | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубна |  | 240,00 |  | 2 020 |
| УТ6-I – УТ8-I | ОТ | 70,00 | 125 | 2 020 |
| УТ24-II – №83 | ОТ | 19 | 50 | 2 020 |
| УТ25-II – УТ26-II | ОТ | 38 | 100 | 2 020 |
| УТ25-II – №85 | ОТ | 6 | 50 | 2 020 |
| УТ26-II – УТ27-II | ОТ | 52 | 100 | 2 020 |
| УТ26-II – №87 | ОТ | 8 | 50 | 2 020 |
| УТ27-II – УТ28-II | ОТ | 45 | 100 | 2 020 |
| УТ28-II – д.№91 | ОТ | 2 | 80 | 2 020 |
| Дубна | 290,50 | 248,20 |  | 2 021 |
| УТ28-II – д.№93 | ОТ | 42 | 80 | 2 021 |
| УТ2-II-III – б/котельная (подземн) | ОТ | 52 | 100 | 2 021 |
| УТ2-II-III – б/котельная (надземная) | ОТ | 40 | 100 | 2 021 |
| УТ17-II – д№86 | ОТ | 46 | 50 | 2 021 |
| УТ3-I – д.№2 | ОТ | 22 | 80 | 2 021 |
| УТ24-III – КУ | ОТ | 46,2 | 80 | 2 021 |
| Дубна |  | 248,00 |  | 2 022 |
| УТ15-I – УТ16-I | ОТ | 84 | 100 | 2 022 |
| УТ16-I – д.№31 | ОТ | 65 | 80 | 2 022 |
| УТ19-II – УТ20-II | ОТ | 62 | 100 | 2 022 |
| УТ20-II – №18 | ОТ | 10 | 50 | 2 022 |
| УТ30-III – д.№10а | ОТ | 27 | 40 | 2 022 |
| Дубна |  | 159,00 |  | 2 023 |
| УТ2-I – УТ3-I | ОТ | 138 | 200 | 2 023 |
| УТ29-III – УТ30-III | ОТ | 14 | 80 | 2 023 |
| УТ30-III – №10 | ОТ | 7 | 50 | 2 023 |
| Дубна |  | 170,00 |  | 2 024 |
| Котельная-УТ7 | ОТ | 49 | 80 | 2 024 |
| УТ7-военкомат | ОТ | 10 | 50 | 2 024 |
| УТ7-УТ8 | ОТ | 33 | 80 | 2 024 |
| Котельная-УТ1 | ОТ | 54 | 80 | 2 024 |
| УТ1-гараж | ОТ | 6 | 50 | 2 024 |
| УТ1-ЖД | ОТ | 18 | 40 | 2 024 |
| Воскресенское |  | 541,20 |  | 2 025 |
| ТК13-ж.д№1а | ОТ | 25,00 | 80 | 2 025 |
| ТК12-ТК13 | ОТ | 94,00 | 125 | 2 025 |
| ТК10-ТК12 | ОТ | 72,00 | 150 | 2 025 |
| ТК11-ТК14 | ОТ | 208,2 | 150 | 2 025 |
| ТК14-ТК16 | ОТ | 10 | 100 | 2 025 |
| ТК16-Дет.сад | ОТ | 132 | 100 | 2 025 |
| Поречье | ОТ | 489,00 |  | 2 026 |
| ТК 2 -ж.д №19 | ОТ | 489 | 150 | 2 026 |
| Поречье | ОТ | 385,00 |  | 2 027 |
| ТК 7 -ж.д № 9 | ОТ | 26 | 150 | 2 027 |
| котельная - ТК 1 | ОТ | 40 | 100 | 2 027 |
| ТК 1- ТК 5 | ОТ | 37 | 100 | 2 027 |
| ТК 1 - МДОУ | ОТ | 50 | 40 | 2 027 |
| ТК 2 -Магазин | ОТ | 12 | 150 | 2 027 |
| ТК 3 -ж.д №1 | ОТ | 18 | 150 | 2 027 |
| ТК 6 -ж.д № 7 | ОТ | 42 | 80 | 2 027 |
| ТК 7 -ж.д № 9 | ОТ | 26 | 150 | 2 027 |
| ТК 8 - ТК 10 | ОТ | 28 | 150 | 2 027 |
| ТК 9 - ТК 11 | ОТ | 36 | 50 | 2 027 |
| ж.д № 9 - ж.д.13 | ОТ | 70 | 50 | 2 027 |
| Дубна | ОТ | 483,70 |  | 2 028 |
| УТ6-III – УТ7-III | ОТ | 9 | 150 | 2 028 |
| УТ7-III – УТ8-III | ОТ | 63,1 | 125 | 2 028 |
| УТ8-III – УТ9-III | ОТ | 23 | 125 | 2 028 |
| УТ9-III – УТ10-III | ОТ | 9 | 80 | 2 028 |
| УТ10-III – УТ11-III | ОТ | 49 | 80 | 2 028 |
| УТ11-III – УТ12-III | ОТ | 55 | 50 | 2 028 |
| УТ11-III – №20 | ОТ | 10 | 50 | 2 028 |
| УТ8-III – №16 | ОТ | 10 | 50 | 2 028 |
| УТ8-III – №16 | ОТ | 10 | 50 | 2 028 |
| УТ12-III – №22 | ОТ | 27,3 | 50 | 2 028 |
| УТ5-III – УТ29-III | ОТ | 104 | 150 | 2 028 |
| УТ28-III – №12 | ОТ | 7 | 50 | 2 028 |
| УТ33-III – д.№6 | ОТ | 107,3 | 80 | 2 028 |
| Опочня, Протасово |  | 450,00 |  | 2 029 |
| Опочня | ОТ | 100 | 100 | 2 029 |
| Котельная -школа (Протасово) | ОТ | 100,00 | 100 | 2 029 |
| Котельная -администрация (Протасово) | ОТ | 250,00 | 80 | 2 029 |
| Гвардейский, Надеждино | ОТ | 400,00 |  | 2 030 |
| Котельная-УТ3 (Гвардейский) | ОТ | 78 | 80 | 2 030 |
| УТ3-"Милосердие" (Гвардейский) | ОТ | 12 | 80 | 2 030 |
| УТ1-УТ2 (Гвардейский) | ОТ | 93 | 80 | 2 030 |
| УТ2-школа (Гвардейский) | ОТ | 17 | 80 | 2 030 |
| Котельная -школа (Надеждино) | ОТ | 200 | 100,00 | 2 030 |
| Дубна | ОТ | 496,20 |  | 2 031 |
| УТ3-II – УТ4-II | ОТ | 20 | 200 | 2 031 |
| УТ4-II – УТ12-II | ОТ | 239 | 150 | 2 031 |
| УТ6-II – №12 | ОТ | 22 | 50 | 2 031 |
| УТ8-II – №8 | ОТ | 22 | 50 | 2 031 |
| УТ10-II – №6 | ОТ | 8 | 50 | 2 031 |
| УТ12-II – №2 | ОТ | 4 | 50 | 2 031 |
| УТ13-II – №79 | ОТ | 5 | 50 | 2 031 |
| УТ12-II – УТ13-II | ОТ | 63,2 | 125 | 2 031 |
| УТ20-II – УТ21-II | ОТ | 57 | 50 | 2 031 |
| УТ21-II – д.№20 | ОТ | 10 | 50 | 2 031 |
| УТ3-II – УТ19-II | ОТ | 36 | 100 | 2 031 |
| УТ19-II –№16 | ОТ | 10 | 50 | 2 031 |
| Дубна | ОТ | 523,40 |  | 2 032 |
| УТ27-III – УТ26-III | ОТ | 48,4 | 80 | 2 032 |
| УТ27-III – №17 | ОТ | 6 | 50 | 2 032 |
| УТ26-III – УТ25-III | ОТ | 35,2 | 80 | 2 032 |
| УТ26-III – №24 | ОТ | 17 | 50 | 2 032 |
| УТ9-III – УТ13-III | ОТ | 49 | 125 | 2 032 |
| УТ17-III – УТ13-III | ОТ | 31 | 100 | 2 032 |
| УТ13-III – УТ14-III | ОТ | 20 | 100 | 2 032 |
| УТ14-III – УТ15-III | ОТ | 44 | 80 | 2 032 |
| УТ15-III – УТ16-III | ОТ | 12 | 80 | 2 032 |
| УТ14-II – УТ15а-II | ОТ | 25,7 | 125 | 2 032 |
| УТ15а-II – УТ15-II | ОТ | 34,8 | 125 | 2 032 |
| УТ15а-II – №82а, 82 | ОТ | 78 | 50 | 2 032 |
| УТ15-II – УТ16-II | ОТ | 43,3 | 125 | 2 032 |
| УТ15-II – №81 | ОТ | 5 | 50 | 2 032 |
| УТ16-II – УТ17-II | ОТ | 37 | 125 | 2 032 |
| УТ17-II – УТ18-II | ОТ | 32 | 50 | 2 032 |
| УТ18-II-№90 | ОТ | 5 | 50 | 2 032 |
| Дубна | ОТ | 492,20 |  | 2 033 |
| УТ3-I – д.№2 | ОТ | 22 | 50 | 2 033 |
| №13-магазин | ОТ | 20 | 50 | 2 033 |
| УТ18-III – УТ17-III | ОТ | 33 | 50 | 2 033 |
| УТ17-III – №19 | ОТ | 6 | 50 | 2 033 |
| УТ14-III – №21 | ОТ | 6 | 50 | 2 033 |
| УТ15-III – №23 | ОТ | 6 | 50 | 2 033 |
| УТ16-III – д.№25 | ОТ | 59 | 50 | 2 033 |
| УТ32-III – №11 | ОТ | 5 | 50 | 2 033 |
| УТ12-III – №22 | ОТ | 27,3 | 50 | 2 033 |
| УТ13-III – УТ22-III | ОТ | 60 | 100 | 2 033 |
| УТ22-III – №10 | ОТ | 12 | 50 | 2 033 |
| УТ22-III – УТ24-III | ОТ | 31 | 80 | 2 033 |
| УТ23-III – №12а | ОТ | 8 | 50 | 2 033 |
| УТ19-III – УТ20-III | ОТ | 11 | 80 | 2 033 |
| УТ20-III – УТ21-III | ОТ | 64 | 80 | 2 033 |
| УТ21-III – №14 | ОТ | 5 | 50 | 2 033 |
| УТ20-III – №12 | ОТ | 6 | 50 | 2 033 |
| УТ33-III – УТ35-III | ОТ | 44,9 | 80 | 2 033 |
| УТ34-III – д.№8 | ОТ | 33 | 80 | 2 033 |
| УТ35-III – д.№6а | ОТ | 33 | 80 | 2 033 |
| Дубна | ОТ | 437,70 |  | 2 034 |
| УТ33-III – д.№6 | ОТ | 107,3 | 80 | 2 034 |
| д.№6 - д.№3 | ОТ | 31 | 80 | 2 034 |
| УТ29-III – УТ31-III | ОТ | 59,4 | 150 | 2 034 |
| УТ31-III – УТ32-III | ОТ | 7 | 125 | 2 034 |
| УТ32-III – УТ33-III | ОТ | 9 | 125 | 2 034 |
| УТ4-II – №№15,13 | ОТ | 54 | 50 | 2 034 |
| УТ5-II – №14 | ОТ | 10 | 50 | 2 034 |
| УТ11-II – УТ30-II | ОТ | 30 | 50 | 2 034 |
| УТ16-I – ФОК | ОТ | 49 | 80 | 2 034 |
| УТ8-I – "Пятерочка" | ОТ | 35 | 50 | 2 034 |
| УТ9-I – д.№7 | ОТ | 46 | 100 | 2 034 |
| с. Воскресенское | ОТ | 388,55 |  | 2 035 |
| Кот-ТК1 | ОТ | 10,2 | 150 | 2 035 |
| ТК1-Ж/Д-15 | ОТ | 13,45 | 80 | 2 035 |
| ТК 1-ТК3 | ОТ | 95,6 | 159 | 2 035 |
| ТК3-ТК5 | ОТ | 66,5 | 100 | 2 035 |
| ТК5-ТК6 | ОТ | 41,5 | 100 | 2 035 |
| ТК6-Ж/Д-11 | ОТ | 12 | 40 | 2 035 |
| ТК6-Ж/Д-12 | ОТ | 61,8 | 100 | 2 035 |
| Ж/Д12-Ж/Д13 | ОТ | 47,5 | 100 | 2 035 |
| ТК4-Ж/Д8 | ОТ | 40 | 80 | 2 035 |
| с. Воскресенское | ОТ | 421,70 |  | 2 036 |
| ТК3-ТК8 | ОТ | 165,3 | 150 | 2 036 |
| ТК8-Ж/Д6 | ОТ | 35,3 | 40 | 2 036 |
| ТК8-ТК12 | ОТ | 167,1 | 150 | 2 036 |
| ТК12-Ж/Д1 | ОТ | 7 | 80 | 2 036 |
| ТК14-ТК15 | ОТ | 38 | 80 | 2 036 |
| ТК15-Т2 | ОТ | 9 | 50 | 2 036 |
| Скоморошки | ОТ | 650,00 |  | 2 037 |
| Котельная -УТ1 | ОТ | 15 | 100 | 2 037 |
| УТ1-школа | ОТ | 75 | 100 | 2 037 |
| УТ1-УТ2 | ОТ | 50 | 100 | 2 037 |
| УТ2-УТ8 | ОТ | 40 | 100 | 2 037 |
| УТ8-жилой дом | ОТ | 20 | 50 | 2 037 |
| УТ2-жилой дом | ОТ | 20 | 50 | 2 037 |
| УТ2-УТ4 | ОТ | 95 | 100 | 2 037 |
| УТ3-жилой дом | ОТ | 20 | 50 | 2 037 |
| Ут4-жилой дом | ОТ | 20 | 50 | 2 037 |
| Ут4-Клуб | ОТ | 60 | 50 | 2 037 |
| УТ4-УТ6 | ОТ | 95 | 100 | 2 037 |
| УТ6-жилой дом | ОТ | 135 | 50 | 2 037 |
| УТ7-жилой дом | ОТ | 5 | 50 | 2 037 |
| Всего |  | 7 223,85 |  |  |

Протяженность сетей отопления, реконструируемых (заменяемых, строящихся) ежегодно, составляет более 5% от общей протяженности эксплуатируемых Западным филиалом ООО «ККС».

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Рассмотрено в п. 5 пп. «г».

Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжения (горячего водоснабжения) закрытая.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжения (горячего водоснабжения) закрытая.

Раздел 8 "Перспективные топливные балансы" содержит:

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Представлены в таблице 8.1

Таблица 8.1 –Расходы топлива

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | УТВ 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в топливе на выработку | тут/год | 2930,56 | 2705,72 | 2705,72 | 2698,38 | 2684,61 | 2677,46 | 2669,90 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 |
|  | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | тут/год | 326,38 | 343,70 | 343,70 | 343,70 | 343,70 | 343,70 | 341,57 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | тут/год | 2604,18 | 2362,02 | 2362,02 | 2354,68 | 2340,92 | 2333,77 | 2328,33 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 |
| 2 | Потребность в топливе на отпуск | тут/год | 2930,56 | 2705,72 | 2705,72 | 2698,38 | 2684,61 | 2677,46 | 2669,90 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 | 2662,53 |
|  | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | тут/год | 326,38 | 343,70 | 343,70 | 343,70 | 343,70 | 343,70 | 341,57 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 | 336,65 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | тут/год | 2604,18 | 2362,02 | 2362,02 | 2354,68 | 2340,92 | 2333,77 | 2328,33 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 | 2325,88 |
| 3 | Удельный расход топлива на отпуск | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | кг у.т./Гкал | 154,02 | 165,14 | 165,14 | 165,14 | 165,14 | 165,14 | 165,15 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | кг у.т./Гкал | 169,27 | 163,64 | 163,64 | 163,65 | 163,68 | 163,70 | 163,71 | 163,71 | 163,71 | 163,71 | 163,71 | 163,71 | 163,71 | 163,71 | 163,71 | 163,71 | 163,71 | 163,71 | 163,71 | 163,71 |
| 4 | Удельный расход топлива на выработку | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | кг у.т./Гкал | 152,87 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | кг у.т./Гкал | 163,45 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
| 5 | Потребность в топливе на выработку | тыс.м3/год | 2596,70 | 2396,56 | 2396,56 | 2390,06 | 2377,87 | 2371,54 | 2364,84 | 2359,20 | 2359,20 | 2359,20 | 2359,20 | 2359,20 | 2359,20 | 2359,20 | 2359,20 | 2359,20 | 2359,20 | 2359,20 | 2359,20 | 2359,20 |
|  | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | тыс.м3/год | 289,20 | 304,43 | 304,43 | 304,43 | 304,43 | 304,43 | 302,54 | 298,30 | 298,30 | 298,30 | 298,30 | 298,30 | 298,30 | 298,30 | 298,30 | 298,30 | 298,30 | 298,30 | 298,30 | 298,30 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | тыс.м3/год | 2307,50 | 2092,14 | 2092,14 | 2085,64 | 2073,44 | 2067,11 | 2062,30 | 2060,91 | 2060,91 | 2060,91 | 2060,91 | 2060,91 | 2060,91 | 2060,91 | 2060,91 | 2060,91 | 2060,91 | 2060,91 | 2060,91 | 2060,91 |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку | м3/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | м3/Гкал | 135,45 | 144,85 | 144,85 | 144,85 | 144,85 | 144,85 | 144,85 | 144,90 | 144,90 | 144,90 | 144,90 | 144,90 | 144,90 | 144,90 | 144,90 | 144,90 | 144,90 | 144,90 | 144,90 | 144,90 |
|  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | м3/Гкал | 144,83 | 140,83 | 140,83 | 140,83 | 140,83 | 140,83 | 140,83 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 140,88 |

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Единственным видом топлива, потребляемом источниками тепловой энергиии на территории МО р.п.Дубна является природный газ. Местные и возобновляемые виды топлива не используются.

Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

Схемой теплоснабжения предлагаются следующие мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ООО «ККС» на 2020-2024 (таблица 9.1-9.2):

- Строительство участка от д.№20 ул. Дружбы до д. №17 ул. Калинина, L=100м, Ду=50мм , бесканальная, ППУ

- Замена т/с отопления котельной Микрорайона п. Дубна в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

- Замена т/с отопления  котельной Микрорайона п.Дубна с изменением диаметра в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

- Замена т/с отопления котельной Школы в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

- Замена т/с ГВС котельной Микрорайона в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

- Замена сетей  ГВС котельной Микрорайона с изменением диаметра в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Схемой также предусматривается ремонт, замена, рекоснтрукция, строительство сетей отопления за счет средств бюджетов всех уровней и ремонтного фонда теплоснабжающей организации (таблица 9.3.).

Таблица 9.1 – Финансовые потребности в инвестиционной программе Западного филиала ООО «ККС»

| N п/п | Наименование мероприятий |  |  | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах. тыс. руб. (c НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность. протяженность. диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 2.1.1 | Строительство сетей котельной микрорайона п. Дубна, в т.ч.: |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 83,2 | 100 | 2021 | 2021 | 1354,00 |  | 0,00 | 1354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1.1 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, строительство участка от д.№20 ул. Дружбы до д. №17 ул. Калинина, L=100м, Ду=50мм , бесканальная, ППУ |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 83,2 | 100 | 2021 | 2021 | 1354,00 |  |  | 1354,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Замена т/с отопления котельной микрорайона п. Дубна в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в т.ч.: |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 708,50 | 708,50 | 2020 | 2023 | 12819,73 |  | 3214,58 | 1058,54 | 4990,08 | 3556,52 | 0,00 |  |  |
| 3.1.1.1 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ7-II -УТ22-II , бесканальная, ППУ, L=171 м, Ду=150мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 171 | 171 | 2020 | 2020 | 3214,58 |  | 3214,58 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ4-I - УТ10-I , бесканальная, ППУ, L=30 м, Ду=200мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 30 | 30 | 2021 | 2021 | 740,62 |  |  | 740,62 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ5-I - Д№1 Л.Толстого, бесканальная, ППУ, L=20 м, Ду=100мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 20 | 20 | 2021 | 2021 | 317,93 |  |  | 317,93 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.4 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ10-I - УТ11-I, бесканальная, ППУ, L=24,5 м, Ду=100мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 24,5 | 24,5 | 2022 | 2022 | 409,08 |  |  |  | 409,08 |  |  |  |  |
| 3.1.1.5 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ11-I - д№17 бесканальная, ППУ, L=12 м, Ду=50мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 12 | 12 | 2022 | 2022 | 170,66 |  |  |  | 170,66 |  |  |  |  |
| 3.1.1.6 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ10-I -УТ15-I бесканальная, ППУ, L=211 м, Ду=125мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 211 | 211 | 2022 | 2022 | 3884,12 |  |  |  | 3884,12 |  |  |  |  |
| 3.1.1.7 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ12-I - д№21 бесканальная, ППУ, L=20 м, Ду=50мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 20 | 20 | 2022 | 2022 | 284,44 |  |  |  | 284,44 |  |  |  |  |
| 3.1.1.8 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ12-I - д№23 бесканальная, ППУ, L=17 м, Ду=50мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 17 | 17 | 2022 | 2022 | 241,78 |  |  |  | 241,78 |  |  |  |  |
| 3.1.1.9 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ22-I - школа, бесканальная, ППУ, L=203 м, Ду=100мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 203 | 203 | 2023 | 2023 | 3556,52 |  |  |  |  | 3556,52 |  |  |  |
| 3.1.2 | Замена т/с отопления котельной микрорайона п.Дубна с изменением диаметра в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в т.ч.: |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 287,00 | 287,00 | 2020 | 2024 | 5633,34 |  | 1266,98 | 1579,98 | 211,72 | 223,84 | 2350,82 |  |  |
| 3.1.2.1 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка от ранее замененного УТ9-I - УТ8-II , бесканальная, ППУ, L=76 м, Изменение диаметра с Ду=100 на Ду=125мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 76 | 76 | 2020 | 2020 | 1266,98 |  | 1266,98 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.2 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ4-I - УТ3-I , бесканальная, ППУ, L=29 м, Изменение диаметра с Ду=250мм на Ду=200мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 29 | 29 | 2021 | 2021 | 715,93 |  |  | 715,93 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.3 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ2-I - УТ3-I , бесканальная, ППУ, L=29 м, Изменение диаметра с Ду=250мм на Ду=200мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 35 | 35 | 2021 | 2021 | 864,05 |  |  | 864,05 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.4 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ14-I - д№25 , бесканальная, ППУ, L=14м, Изменение диаметра с Ду=50мм на Ду=80мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 14 | 14 | 2022 | 2022 | 211,72 |  |  |  | 211,72 |  |  |  |  |
| 3.1.2.5 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ29-I - гараж , бесканальная, ППУ, L=15м, Изменение диаметра с Ду=100мм на Ду=50мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 15 | 15 | 2023 | 2023 | 223,84 |  |  |  |  | 223,84 |  |  |  |
| 3.1.2.6 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ22-II- УТ24-II, бесканальная, ППУ, L=203м, Изменение диаметра с Ду=100мм на Ду=125мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 108 | 108 | 2024 | 2024 | 2184,65 |  |  |  |  |  | 2184,65 |  |  |
| 3.1.2.7 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ23-II- Детский сад, бесканальная, ППУ, L=10м, Изменение диаметра с Ду=50мм на Ду=80мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 10 | 10 | 2024 | 2024 | 166,18 |  |  |  |  |  | 166,18 |  |  |
| 3.1.3 | Замена т/с отопления котельной школы в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в т.ч.: |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 280,00 | 280,00 | 2023 | 2024 | 4710,42 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1491,56 | 3218,86 |  |  |
| 3.1.3.1 | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№6 - УТ№10 бесканальная, ППУ, L=94 м, Ду=80мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 94 | 94 | 2023 | 2023 | 1491,56 |  |  |  |  | 1491,56 |  |  |  |
|  | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№4 - Стрела бесканальная, ППУ, L=99 м, Ду=100мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 99 | 99 | 2024 | 2024 | 1816,45 |  |  |  |  |  | 1816,45 |  |  |
|  | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№5 - Фрунзе 2 бесканальная, ППУ, L=42 м, Ду=50мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 42 | 42 | 2024 | 2024 | 697,94 |  |  |  |  |  | 697,94 |  |  |
|  | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№4 - Суд бесканальная, ППУ, L=18 м, Ду=50мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 18 | 18 | 2024 | 2024 | 281,30 |  |  |  |  |  | 281,30 |  |  |
|  | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№2 - ЦДТ бесканальная, ППУ, L=4 м, Ду=50 мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 4 | 4 | 2024 | 2024 | 62,51 |  |  |  |  |  | 62,51 |  |  |
|  | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№2 - Гараж бесканальная, ППУ, L=18 м, Ду=50мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 18 | 18 | 2024 | 2024 | 281,30 |  |  |  |  |  | 281,30 |  |  |
|  | Котельная школып. Дубна, т/с отопления, реконструкция участка УТ№8 - Гостин. бесканальная, ППУ, L=5 м, Ду=50мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 5 | 5 | 2024 | 2024 | 79,34 |  |  |  |  |  | 79,34 |  |  |
| 3.1.4 | Замена т/с ГВС котельной микрорайона в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в т.ч.: |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 56,50 | 56,50 | 2021 | 2022 | 960,55 |  | 0,00 | 270,79 | 689,76 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.4.1 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с ГВС, реконструкция участка УТ5-I - Д№1 Л.Толстого, бесканальная, ППУ, L=20 м, Ду=50 мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 20 | 20 | 2021 | 2021 | 270,79 |  |  | 270,79 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.2 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с ГВС, реконструкция участка УТ10-I - УТ11-I, бесканальная, ППУ, L=24,5 м, Ду=50 мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 24,5 | 24,5 | 2022 | 2022 | 348,43 |  |  |  | 348,43 |  |  |  |  |
| 3.1.4.3 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с ГВС, реконструкция участка УТ11-I - Д№17 бесканальная, ППУ, L=12м, Ду=50 мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 12 | 12 | 2022 | 2022 | 341,33 |  |  |  | 341,33 |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Замена сетей ГВС котельной микрорайонас изменением диаметра в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в т.ч.: |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 170,00 | 170,00 | 2020 | 2021 | 2789,59 |  | 1095,04 | 1694,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.5.1 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с ГВС, реконструкция участка от ранее замененного на участке УТ9-I - УТ8-II , бесканальная, ППУ, L=76 м, Изменение диаметра с Ду=80/80 на Ду=100/80 мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 76 | 76 | 2020 | 2020 | 1095,04 |  | 1095,04 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.2 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с ГВС, реконструкция участка УТ4-I - УТ10-I, бесканальная, ППУ, L=30 м, Изменение диаметра с Ду=70/70 на Ду=125/100 мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 30 | 30 | 2021 | 2021 | 501,34 |  |  | 501,34 |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.3 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с ГВС, реконструкция участка УТ4-I - УТ3-I, бесканальная, ППУ, L=29 м, Изменение диаметра с Ду=200/150 на Ду=150/125 мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 29 | 29 | 2021 | 2021 | 540,68 |  |  | 540,68 |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.4 | Котельная микрорайона п. Дубна, т/с ГВС, реконструкция участка УТ2-I - УТ3-I, бесканальная, ППУ, L=35 м, Изменение диаметра с Ду=200/150 на Ду=150/125 мм |  |  | Превышение срока эксплуатации | п. Дубна |  | сеть, м в двухтрубном исчислении | м | 35 | 35 | 2021 | 2021 | 652,54 |  |  | 652,54 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1585,20 | 1602,00 | 12125,00 | 12135,00 | 28267,63 | 0,00 | 5576,60 | 5957,87 | 5891,56 | 5271,92 | 5569,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. |  | Реконструкция тепловой камеры в т.ч. | Превышение срока эксплуатации |  | п. Дубна | Тепловая камера, ед. |  | ед | 16 | 16 | 2025 | 2029 | 1269,8 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 4.1.1. |  | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной микрорайона п. Дубна | Превышение срока эксплуатации |  | п. Дубна | Тепловая камера, ед. |  | ед | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 68,8 |  | 68,8 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной школы п. Дубна | Превышение срока эксплуатации |  | п. Дубна | Тепловая камера, ед. |  | ед | 2 | 2 | 2025 | 2025 | 180,2 |  | 180,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. |  | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной микрорайона п. Дубна | Превышение срока эксплуатации |  | п. Дубна | Тепловая камера, ед. |  | ед | 2 | 2 | 2026 | 2026 | 60,7 |  |  | 60,7 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. |  | Реконстукция тепловой камеры 4 шт от котельной микрорайона п. Дубна | Превышение срока эксплуатации |  | п. Дубна | Тепловая камера, ед. |  | ед | 4 | 4 | 2027 | 2027 | 242,7 |  |  |  | 242,7 |  |  |  |  |
| 4.1.5. |  | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной школы п. Дубна | Превышение срока эксплуатации |  | п. Дубна | Тепловая камера, ед. |  | ед | 2 | 2 | 2027 | 2027 | 41,5 |  |  |  | 41,5 |  |  |  |  |
| 4.1.6. |  | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной школы п. Дубна | Превышение срока эксплуатации |  | п. Дубна | Тепловая камера, ед. |  | ед | 2 | 2 | 2028 | 2028 | 326,2 |  |  |  |  | 326,2 |  |  |  |
| 4.1.7. |  | Реконстукция тепловой камеры 2 шт от котельной микрорайона п. Дубна | Превышение срока эксплуатации |  | п. Дубна | Тепловая камера, ед. |  | ед | 2 | 2 | 2029 | 2029 | 349,7 |  |  |  |  |  | 349,7 |  |  |

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 9.2 – Расчет стоимости мероприятий инвестиционной программы

| наименование мероприятия | Назначение | Протяженность т/с в м | Ду, мм | Норматив цены строительства на 01.011.2017, тыс. руб | Код показателя | Коэф. Перехода от цен базового района к уровню цен Тульской области | Применяемый коэффициент на стесненность | Стоимость в ценах 2017 года, тыс. руб. | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятий в ценах года реализации с НДС |  |  |  |  |  |  | Стоимость реализации в ценах года реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |  |
| Реконструкция тепловых сетей котельной микрорайона п. Дубна 0,171 км (ул. Тургенева) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ7-II -УТ22-II | ОТ | 171,00 | 150 | 13 992,67 | 13-05-003-04 | 0,91 | 1,06 | 2 308,04 | 2 020 | 0,00 | 0,00 | 3 214,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214,59 |
| Итого: |  | 171,00 |  |  |  |  |  | 2308,04 |  | 0,00 | 0,00 | 3214,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3214,59 |
| Реконструкция тепловых сетей котельной микрорайона п. Дубна 0,152км (ул. Л.Толстого) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От замененного на участке УТ9-I - УТ8-I | ОТ | 76,00 | 125 | 12 408,80 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 909,68 | 2 020 | 0,00 | 0,00 | 1 266,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266,99 |
| От замененного на участке УТ9-I - УТ8-I | ГВС Подача | 76,00 | 100 | 5 627,70 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 412,56 | 2 020 | 0,00 | 0,00 | 574,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,61 |
| От замененного на участке УТ9-I - УТ8-I | ГВС циркуляция | 76,00 | 80 | 5 097,01 | 13-05-003-01 | 0,91 | 1,06 | 373,66 | 2 020 | 0,00 | 0,00 | 520,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,42 |
|  |  | 152,00 |  |  |  |  |  | 1695,91 |  | 0,00 | 0,00 | 2362,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2362,02 |
| Реконструкция тепловых сетей котельной микрорайона п. Дубна 0,228км (ул. Л.Толстого) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ4-I - УТ10-I | ОТ | 30,00 | 200 | 17 479,49 | 13-05-003-05 | 0,91 | 1,06 | 505,82 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,62 |
| УТ4-I - УТ3-I | ОТ | 29,00 | 200 | 17 479,49 | 13-05-003-05 | 0,91 | 1,06 | 488,96 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,93 |
| УТ2-I – УТ3-I | ОТ | 35,00 | 200 | 17 479,49 | 13-05-003-05 | 0,91 | 1,06 | 590,13 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,05 |
| УТ5-I - Д.№1 Л.Толстого | ОТ | 20,00 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-00 | 0,91 | 1,06 | 217,14 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,93 |
| УТ4-I - УТ10-I | ГВС Подача | 30,00 | 125 | 6 204,40 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 179,54 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,88 |
| УТ2-I – УТ3-I | ГВС Подача | 35,00 | 150 | 6 996,34 | 13-05-003-04 | 0,91 | 1,06 | 236,20 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,85 |
| УТ4-I - УТ3-I | ГВС Подача | 29,00 | 150 | 6 996,34 | 13-05-003-05 | 0,91 | 1,06 | 195,71 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,56 |
| УТ5-I - Д.№1 Л.Толстого | ГВС Подача | 20,00 | 50 | 4 793,41 | 13-05-003-00 | 0,91 | 1,06 | 92,47 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,40 |
| УТ4-I - УТ10-I | ГВС циркуляция | 30,00 | 100 | 5 627,70 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 162,85 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,45 |
| УТ2-I – УТ3-I | ГВС циркуляция | 35,00 | 125 | 6 204,40 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 209,47 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,70 |
| УТ4-I - УТ3-I | ГВС циркуляция | 29,00 | 125 | 6 204,40 | 13-05-003-04 | 0,91 | 1,06 | 173,56 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,12 |
| УТ5-I - Д.№1 Л.Толстого | ГВС циркуляция | 20,00 | 50 | 4 793,41 | 13-05-003-00 | 0,91 | 1,06 | 92,47 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,40 |
| Итого: |  | 228,00 |  |  |  |  |  | 3144,33 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4603,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4603,88 |
| Строительство тепловых сетей котельной микрорайона п. Дубна 0,1 км (ул. Калинина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От д.№20 ул. Дружбы до д. №17 ул. Калинина | ОТ | 100,00 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-00 | 0,91 | 1,06 | 924,74 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354,00 |
| Реконструкция тепловых сетей котельной микрорайона п. Дубна 0,335км (ул. Тургенева) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ10-I -УТ11-I | ОТ | 24,50 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 266,00 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,08 | 0,00 | 0,00 | 409,08 |
| УТ11-I - д.№17 | ОТ | 12,00 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 110,97 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,66 | 0,00 | 0,00 | 170,66 |
| УТ10-I – УТ15-I | ОТ | 211,00 | 125 | 12 408,80 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 2 525,57 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 884,13 | 0,00 | 0,00 | 3 884,13 |
| УТ12-I - д.№21 | ОТ | 20,00 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-00 | 0,91 | 1,06 | 184,95 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,44 | 0,00 | 0,00 | 284,44 |
| УТ13-I - д.№23 | ОТ | 17,00 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-00 | 0,91 | 1,06 | 157,21 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,77 | 0,00 | 0,00 | 241,77 |
| УТ14-I - д.№25 | ОТ | 14,00 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-01 | 0,91 | 1,06 | 137,66 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,72 | 0,00 | 0,00 | 211,72 |
| УТ10-I -УТ11-I | ГВС Подача | 24,50 | 50 | 4 793,41 | 13-05-003-00 | 0,91 | 1,06 | 113,28 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,22 | 0,00 | 0,00 | 174,22 |
| УТ11-I - д.№17 | ГВС Подача | 12,00 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-00 | 0,91 | 1,06 | 110,97 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,66 | 0,00 | 0,00 | 170,66 |
| УТ10-I -УТ11-I | ГВС циркуляция | 24,50 | 50 | 4 793,41 | 13-05-003-00 | 0,91 | 1,06 | 113,28 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,22 | 0,00 | 0,00 | 174,22 |
| УТ11-I - д.№17 | ГВС циркуляция | 12,00 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-00 | 0,91 | 1,06 | 110,97 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,66 | 0,00 | 0,00 | 170,66 |
| Итого: |  | 335,00 |  |  |  |  |  | 3 830,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 891,55 | 0,00 | 0,00 | 5 891,55 |
| Реконструкция тепловых сетей котельной микрорайона п. Дубна 0,218км (ул. Первомайская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ22-II -школа | ОТ | 203,00 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 2 203,96 | 2 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556,52 | 0,00 | 3 556,52 |
| УТ29-II -гараж | ОТ | 15,00 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-00 | 0,91 | 1,06 | 138,71 | 2 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,84 | 0,00 | 223,84 |
| Итого: |  | 218,00 | - | - | - | - |  | 2 342,67 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780,36 | 0,00 | 3 780,36 |
| Реконструкция тепловых сетей котельной школы п. Дубна 0,094км (50 лет ВЛКСМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ№6-УТ№10 | ОТ | 94,00 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-01 | 0,91 | 1,06 | 924,32 | 2 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491,56 | 0,00 | 1 491,56 |
| Реконструкция тепловых сетей котельной котельной микрорайона п. Дубна 0,118 км (ул. Тургенева) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ22-II -УТ24-II | ОТ | 108,00 | 125 | 12 408,80 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 1 292,71 | 2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184,64 | 2 184,64 |
| УТ23-II -Детский сад | ОТ | 10,00 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-01 | 0,91 | 1,06 | 98,33 | 2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,18 | 166,18 |
| Итого: |  | 118,00 | - | - | - | - |  | 1 391,04 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,82 | 2 350,82 |
| Реконструкция тепловых сетей котельной школы п. Дубна 0,186км (Первомайская, Фрунзе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ4-Стрела | ОТ | 99 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 1 074,84 | 2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816,45 | 1 816,45 |
| УТ5-Фрунзе2 | ОТ | 42 | 50 | 10 194,01 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 412,99 | 2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,95 | 697,95 |
| УТ4-р.Суд | ОТ | 18 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 166,45 | 2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,30 | 281,30 |
| УТ2-ЦДТ | ОТ | 4 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 36,99 | 2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,51 | 62,51 |
| УТ2-Гараж | ОТ | 18 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 166,45 | 2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,30 | 281,30 |
| УТ8-Гостин. | ОТ | 5 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 46,24 | 2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,14 | 78,14 |
| Итого: |  | 186,00 | - | - | - | - |  | 1 903,97 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217,65 | 3 217,65 |
| Всего |  | 1 602,00 |  |  |  |  |  | 18 465,88 |  | 0,00 | 0,00 | 5 576,61 | 5 957,88 | 5 891,55 | 5 271,92 | 5 568,47 | 28 266,44 |

Таблица 9.3 – Финансовый план мероприятий по ремонту, замене, рекоснтрукции, строительству сетей отопления за счет средств бюджетов всех уровней и ремонтного фонда РСО

| наименование мероприятия | Назначение | Протяженность т/с в м | Ду, мм | Норматив цены строительства на 01.011.2017, тыс. руб | Код показателя | Коэф. Перехода от цен базового района к уровню цен Тульской области | Применяемый коэффициент на стесненность | Стоимость в ценах 2017 года, тыс. руб. | Год реализации мероприятия | Стоимость реализации в ценах года реализации с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость реализации в ценах года реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 2 030 | 2 031 | 2 032 | 2 033 | 2 034 | 2 035 | 2 036 | 2 037 |  |
| Дубна |  | 240,00 |  |  | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 2639,52 | 2 020 | 0,00 | 0,00 | 4758,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4758,38 |
| УТ6-I – УТ8-I | ОТ | 70,00 | 125 | 12 408,80 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 837,87 | 2 020 | 0,00 | 0,00 | 2 249,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249,08 |
| УТ24-II – №83 | ОТ | 19 | 50 | 10 194,01 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 186,83 | 2 020 | 0,00 | 0,00 | 260,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,21 |
| УТ25-II – УТ26-II | ОТ | 38 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 412,56 | 2 020 | 0,00 | 0,00 | 574,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,61 |
| УТ25-II – №85 | ОТ | 6 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 55,48 | 2 020 | 0,00 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,28 |
| УТ26-II – УТ27-II | ОТ | 52 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 564,56 | 2 020 | 0,00 | 0,00 | 786,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,31 |
| УТ26-II – №87 | ОТ | 8 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 73,98 | 2 020 | 0,00 | 0,00 | 103,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,04 |
| УТ27-II – УТ28-II | ОТ | 45 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 488,56 | 2 020 | 0,00 | 0,00 | 680,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,46 |
| УТ28-II – д.№91 | ОТ | 2 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 19,67 | 2 020 | 0,00 | 0,00 | 27,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,39 |
| Дубна | 290,50 | 248,20 |  |  | 13-05-003-07 | 0,91 | 1,06 | 2507,84 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3671,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3671,93 |
| УТ28-II – д.№93 | ОТ | 42 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 412,99 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,70 |
| УТ2-II-III – б/котельная (подземн) | ОТ | 52 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 564,56 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,62 |
| УТ2-II-III – б/котельная (надземная) | ОТ | 40 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 434,28 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,86 |
| УТ17-II – д№86 | ОТ | 46 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 425,38 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,84 |
| УТ3-I – д.№2 | ОТ | 22 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 216,33 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,75 |
| УТ24-III – КУ | ОТ | 46,2 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 454,29 | 2 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,17 |
| Дубна |  | 248,00 |  |  | 13-05-003-04 | 0,91 | 1,06 | 2566,43 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3946,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3946,96 |
| УТ15-I – УТ16-I | ОТ | 84 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 911,98 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402,56 |
| УТ16-I – д.№31 | ОТ | 65 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 639,15 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,97 |
| УТ19-II – УТ20-II | ОТ | 62 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 673,13 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,22 |
| УТ20-II – №18 | ОТ | 10 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 92,47 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,22 |
| УТ30-III – д.№10а | ОТ | 27 | 40 | 9 586,82 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 249,68 | 2 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,99 |
| Дубна |  | 159,00 |  |  | 13-05-003-07 | 0,91 | 1,06 | 2529,17 | 2 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4081,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4081,32 |
| УТ2-I – УТ3-I | ОТ | 138 | 200 | 17 479,49 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 2 326,78 | 2 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754,71 |
| УТ29-III – УТ30-III | ОТ | 14 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 137,66 | 2 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,15 |
| УТ30-III – №10 | ОТ | 7 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 64,73 | 2 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,46 |
| Дубна |  | 170,00 |  |  | 13-05-003-07 | 0,91 | 1,06 | 1662,26 | 2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2809,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2809,18 |
| Котельная-УТ7 | ОТ | 49 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 481,82 | 2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,27 |
| УТ7-военкомат | ОТ | 10 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 92,47 | 2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,28 |
| УТ7-УТ8 | ОТ | 33 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 324,49 | 2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,39 |
| Котельная-УТ1 | ОТ | 54 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 530,99 | 2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,36 |
| УТ1-гараж | ОТ | 6 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 55,48 | 2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77 |
| УТ1-ЖД | ОТ | 18 | 40 | 10 194,01 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 177,00 | 2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,12 |
| Воскресенское |  | 541,20 |  |  | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 6694,60 | 2 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11327,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11327,27 |
| ТК13-ж.д№1а | ОТ | 25,00 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 245,83 | 2 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,94 |
| ТК12-ТК13 | ОТ | 94,00 | 125 | 12 408,80 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 1 125,14 | 2 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903,73 |
| ТК10-ТК12 | ОТ | 72,00 | 150 | 13 992,67 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 971,81 | 2 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644,30 |
| ТК11-ТК14 | ОТ | 208,2 | 150 | 13 992,67 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 2 810,14 | 2 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 754,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 754,76 |
| ТК14-ТК16 | ОТ | 10 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 108,57 | 2 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,70 |
| ТК16-Дет.сад | ОТ | 132 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 1 433,12 | 2 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424,84 |
| Поречье | ОТ | 489,00 |  |  | 13-05-003-06 | 0,91 | 1,06 | 6600,19 | 2 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11167,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11167,53 |
| ТК 2 -ж.д №19 | ОТ | 489 | 150 | 13 992,67 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 6 600,19 | 2 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 167,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 167,53 |
| Поречье | ОТ | 385,00 |  |  | 13-05-003-06 | 0,91 | 1,06 | 4174,49 | 2 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7063,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7063,24 |
| ТК 7 -ж.д № 9 | ОТ | 26 | 150 | 13 992,67 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 350,93 | 2 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,77 |
| котельная - ТК 1 | ОТ | 40 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 434,28 | 2 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,80 |
| ТК 1- ТК 5 | ОТ | 37 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 401,71 | 2 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,69 |
| ТК 1 - МДОУ | ОТ | 50 | 40 | 9 549,57 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 460,58 | 2 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,29 |
| ТК 2 -Магазин | ОТ | 12 | 150 | 13 992,67 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 161,97 | 2 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,05 |
| ТК 3 -ж.д №1 | ОТ | 18 | 150 | 13 992,67 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 242,95 | 2 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,07 |
| ТК 6 -ж.д № 7 | ОТ | 42 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 412,99 | 2 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,78 |
| ТК 7 -ж.д № 9 | ОТ | 26 | 150 | 13 992,67 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 350,93 | 2 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,77 |
| ТК 8 - ТК 10 | ОТ | 28 | 150 | 13 992,67 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 377,93 | 2 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,45 |
| ТК 9 - ТК 11 | ОТ | 36 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 332,91 | 2 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,28 |
| ж.д № 9 - ж.д.13 | ОТ | 70 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 647,32 | 2 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,27 |
| Дубна | ОТ | 483,70 |  |  | 13-05-003-07 | 0,91 | 1,06 | 5284,41 | 2 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14867,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14867,07 |
| УТ6-III – УТ7-III | ОТ | 9 | 150 | 13 992,67 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 121,48 | 2 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,54 |
| УТ7-III – УТ8-III | ОТ | 63,1 | 125 | 12 408,80 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 755,28 | 2 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722,11 |
| УТ8-III – УТ9-III | ОТ | 23 | 125 | 12 408,80 | 13-05-003-03 | 0,91 | 1,06 | 275,30 | 2 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 947,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 947,47 |
| УТ9-III – УТ10-III | ОТ | 9 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 88,50 | 2 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,74 |
| УТ10-III – УТ11-III | ОТ | 49 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 481,82 | 2 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,25 |
| УТ11-III – УТ12-III | ОТ | 55 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 508,61 | 2 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,57 |
| УТ11-III – №20 | ОТ | 10 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 92,47 | 2 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,47 |
| УТ8-III – №16 | ОТ | 10 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 92,47 | 2 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,47 |
| УТ8-III – №16 | ОТ | 10 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 92,47 | 2 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,47 |
| УТ12-III – №22 | ОТ | 27,3 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 252,46 | 2 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,15 |
| УТ5-III – УТ29-III | ОТ | 104 | 150 | 13 992,67 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 1 403,72 | 2 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375,10 |
| УТ28-III – №12 | ОТ | 7 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 64,73 | 2 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,53 |
| УТ33-III – д.№6 | ОТ | 107,3 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 1 055,10 | 2 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785,22 |
| Опочня, Протасово |  | 450,00 |  |  | 13-05-003-11 | 0,91 | 1,06 | 4629,68 | 2 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7833,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7833,41 |
| Опочня | ОТ | 100 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-11 | 0,91 | 1,06 | 1 085,70 | 2 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837,00 |
| Котельная -школа (Протасово) | ОТ | 100,00 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-11 | 0,91 | 1,06 | 1 085,70 | 2 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837,00 |
| Котельная -администрация (Протасово) | ОТ | 250,00 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 2 458,29 | 2 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159,42 |
| Гвардейский, Надеждино | ОТ | 400,00 |  |  | 13-05-003-12 | 0,91 | 1,06 | 4138,02 | 2 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7001,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7001,53 |
| Котельная-УТ3 (Гвардейский) | ОТ | 78 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 766,99 | 2 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297,74 |
| УТ3-"Милосердие" (Гвардейский) | ОТ | 12 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 118,00 | 2 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,65 |
| УТ1-УТ2 (Гвардейский) | ОТ | 93 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 914,48 | 2 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547,30 |
| УТ2-школа (Гвардейский) | ОТ | 17 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 167,16 | 2 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,84 |
| Котельная -школа (Надеждино) | ОТ | 200 | 100,00 | 11 255,40 | 13-05-003-11 | 0,91 | 1,06 | 2 171,39 | 2 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673,99 |
| Дубна | ОТ | 496,20 |  | 11 255,40 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 5986,55 | 2 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10129,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10129,24 |
| УТ3-II – УТ4-II | ОТ | 20 | 200 | 17 479,49 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 337,21 | 2 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,57 |
| УТ4-II – УТ12-II | ОТ | 239 | 150 | 13 992,67 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 3 225,86 | 2 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 458,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 458,16 |
| УТ6-II – №12 | ОТ | 22 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 203,44 | 2 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,23 |
| УТ8-II – №8 | ОТ | 22 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 203,44 | 2 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,23 |
| УТ10-II – №6 | ОТ | 8 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 73,98 | 2 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,17 |
| УТ12-II – №2 | ОТ | 4 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 36,99 | 2 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,59 |
| УТ13-II – №79 | ОТ | 5 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 46,24 | 2 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,23 |
| УТ12-II – УТ13-II | ОТ | 63,2 | 125 | 12 408,80 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 756,47 | 2 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279,95 |
| УТ20-II – УТ21-II | ОТ | 57 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 527,10 | 2 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,86 |
| УТ21-II – д.№20 | ОТ | 10 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 92,47 | 2 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,47 |
| УТ3-II – УТ19-II | ОТ | 36 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 390,85 | 2 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,32 |
| УТ19-II –№16 | ОТ | 10 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 92,47 | 2 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,47 |
| Дубна | ОТ | 523,40 |  |  | 13-05-003-14 | 0,91 | 1,06 | 5520,61 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9340,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9340,88 |
| УТ27-III – УТ26-III | ОТ | 48,4 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 475,92 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,26 |
| УТ27-III – №17 | ОТ | 6 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 55,48 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88 |
| УТ26-III – УТ25-III | ОТ | 35,2 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 346,13 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,65 |
| УТ26-III – №24 | ОТ | 17 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 157,21 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,99 |
| УТ9-III – УТ13-III | ОТ | 49 | 125 | 12 408,80 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 586,51 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,37 |
| УТ17-III – УТ13-III | ОТ | 31 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 336,57 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,47 |
| УТ13-III – УТ14-III | ОТ | 20 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 217,14 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,40 |
| УТ14-III – УТ15-III | ОТ | 44 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 432,66 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,06 |
| УТ15-III – УТ16-III | ОТ | 12 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 118,00 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,65 |
| УТ14-II – УТ15а-II | ОТ | 25,7 | 125 | 12 408,80 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 307,62 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,49 |
| УТ15а-II – УТ15-II | ОТ | 34,8 | 125 | 12 408,80 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 416,54 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,78 |
| УТ15а-II – №82а, 82 | ОТ | 78 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 721,30 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,44 |
| УТ15-II – УТ16-II | ОТ | 43,3 | 125 | 12 408,80 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 518,28 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,93 |
| УТ15-II – №81 | ОТ | 5 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 46,24 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,23 |
| УТ16-II – УТ17-II | ОТ | 37 | 125 | 12 408,80 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 442,87 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,34 |
| УТ17-II – УТ18-II | ОТ | 32 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 295,92 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,69 |
| УТ18-II-№90 | ОТ | 5 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 46,24 | 2 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,23 |
| Дубна | ОТ | 492,20 |  | 11 255,40 | 13-05-003-15 | 0,91 | 1,06 | 4775,20 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8079,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8079,64 |
| УТ3-I – д.№2 | ОТ | 22 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 203,44 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,23 |
| №13-магазин | ОТ | 20 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 184,95 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,93 |
| УТ18-III – УТ17-III | ОТ | 33 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 305,17 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,34 |
| УТ17-III – №19 | ОТ | 6 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 55,48 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88 |
| УТ14-III – №21 | ОТ | 6 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 55,48 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88 |
| УТ15-III – №23 | ОТ | 6 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 55,48 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88 |
| УТ16-III – д.№25 | ОТ | 59 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 545,60 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,15 |
| УТ32-III – №11 | ОТ | 5 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 46,24 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,23 |
| УТ12-III – №22 | ОТ | 27,3 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 252,46 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,15 |
| УТ13-III – УТ22-III | ОТ | 60 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 651,42 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102,20 |
| УТ22-III – №10 | ОТ | 12 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 110,97 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,76 |
| УТ22-III – УТ24-III | ОТ | 31 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 304,83 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,77 |
| УТ23-III – №12а | ОТ | 8 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 73,98 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,17 |
| УТ19-III – УТ20-III | ОТ | 11 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 108,16 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,01 |
| УТ20-III – УТ21-III | ОТ | 64 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 629,32 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,81 |
| УТ21-III – №14 | ОТ | 5 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 46,24 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,23 |
| УТ20-III – №12 | ОТ | 6 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 55,48 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88 |
| УТ33-III – УТ35-III | ОТ | 44,9 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 441,51 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,03 |
| УТ34-III – д.№8 | ОТ | 33 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 324,49 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,04 |
| УТ35-III – д.№6а | ОТ | 33 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 324,49 | 2 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,04 |
| Дубна | ОТ | 437,70 |  |  | 13-05-003-16 | 0,91 | 1,06 | 4527,34 | 2 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7660,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7660,26 |
| УТ33-III – д.№6 | ОТ | 107,3 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 1 055,10 | 2 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785,22 |
| д.№6 - д.№3 | ОТ | 31 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 304,83 | 2 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,77 |
| УТ29-III – УТ31-III | ОТ | 59,4 | 150 | 13 992,67 | 13-05-003-02 | 0,91 | 1,06 | 801,74 | 2 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356,55 |
| УТ31-III – УТ32-III | ОТ | 7 | 125 | 12 408,80 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 83,79 | 2 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,77 |
| УТ32-III – УТ33-III | ОТ | 9 | 125 | 12 408,80 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 107,73 | 2 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,27 |
| УТ4-II – №№15,13 | ОТ | 54 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 499,36 | 2 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,92 |
| УТ5-II – №14 | ОТ | 10 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 92,47 | 2 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,47 |
| УТ11-II – УТ30-II | ОТ | 30 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 277,42 | 2 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| УТ16-I – ФОК | ОТ | 49 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 481,82 | 2 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,25 |
| УТ8-I – "Пятерочка" | ОТ | 35 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 323,66 | 2 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,63 |
| УТ9-I – д.№7 | ОТ | 46 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-13 | 0,91 | 1,06 | 499,42 | 2 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,02 |
| с. Воскресенское | ОТ | 388,55 |  |  | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 4423,35 | 2 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7484,32 | 0,00 | 0,00 | 7484,32 |
| Кот-ТК1 | ОТ | 10,2 | 150 | 13 992,67 | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 137,67 | 2 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,94 | 0,00 | 0,00 | 232,94 |
| ТК1-Ж/Д-15 | ОТ | 13,45 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 132,26 | 2 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,78 | 0,00 | 0,00 | 223,78 |
| ТК 1-ТК3 | ОТ | 95,6 | 159 | 13 992,67 | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 1 290,34 | 2 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183,26 | 0,00 | 0,00 | 2 183,26 |
| ТК3-ТК5 | ОТ | 66,5 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 721,99 | 2 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221,60 | 0,00 | 0,00 | 1 221,60 |
| ТК5-ТК6 | ОТ | 41,5 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 450,56 | 2 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,35 | 0,00 | 0,00 | 762,35 |
| ТК6-Ж/Д-11 | ОТ | 12 | 40 | 9 549,57 | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 110,54 | 2 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,03 | 0,00 | 0,00 | 187,03 |
| ТК6-Ж/Д-12 | ОТ | 61,8 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 670,96 | 2 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135,26 | 0,00 | 0,00 | 1 135,26 |
| Ж/Д12-Ж/Д13 | ОТ | 47,5 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 515,71 | 2 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,57 | 0,00 | 0,00 | 872,57 |
| ТК4-Ж/Д8 | ОТ | 40 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 393,33 | 2 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,51 | 0,00 | 0,00 | 665,51 |
| с. Воскресенское | ОТ | 421,70 |  |  | 13-05-003-18 | 0,91 | 1,06 | 4895,87 | 2 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8283,81 | 0,00 | 8283,81 |
| ТК3-ТК8 | ОТ | 165,3 | 150 | 13 992,67 | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 2 231,11 | 2 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 775,04 | 0,00 | 3 775,04 |
| ТК8-Ж/Д6 | ОТ | 35,3 | 40 | 9 549,57 | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 325,17 | 2 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,18 | 0,00 | 550,18 |
| ТК8-ТК12 | ОТ | 167,1 | 150 | 11 255,40 | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 1 814,20 | 2 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069,62 | 0,00 | 3 069,62 |
| ТК12-Ж/Д1 | ОТ | 7 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 68,83 | 2 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,46 | 0,00 | 116,46 |
| ТК14-ТК15 | ОТ | 38 | 80 | 10 194,01 | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 373,66 | 2 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,23 | 0,00 | 632,23 |
| ТК15-Т2 | ОТ | 9 | 50 | 9 549,57 | 13-05-003-17 | 0,91 | 1,06 | 82,90 | 2 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,27 | 0,00 | 140,27 |
| Скоморошки | ОТ | 650,00 |  |  | 13-05-003-19 | 0,91 | 1,06 | 6606,36 | 2 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11177,96 | 11177,96 |
| Котельная -УТ1 | ОТ | 15 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-19 | 0,91 | 1,06 | 162,85 | 2 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,55 | 275,55 |
| УТ1-школа | ОТ | 75 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-19 | 0,91 | 1,06 | 814,27 | 2 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377,75 | 1 377,75 |
| УТ1-УТ2 | ОТ | 50 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-19 | 0,91 | 1,06 | 542,85 | 2 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,50 | 918,50 |
| УТ2-УТ8 | ОТ | 40 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-19 | 0,91 | 1,06 | 434,28 | 2 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,80 | 734,80 |
| УТ8-жилой дом | ОТ | 20 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-19 | 0,91 | 1,06 | 184,95 | 2 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,93 | 312,93 |
| УТ2-жилой дом | ОТ | 20 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-19 | 0,91 | 1,06 | 184,95 | 2 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,93 | 312,93 |
| УТ2-УТ4 | ОТ | 95 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-19 | 0,91 | 1,06 | 1 031,41 | 2 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745,15 | 1 745,15 |
| УТ3-жилой дом | ОТ | 20 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-19 | 0,91 | 1,06 | 184,95 | 2 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,93 | 312,93 |
| Ут4-жилой дом | ОТ | 20 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-19 | 0,91 | 1,06 | 184,95 | 2 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,93 | 312,93 |
| Ут4-Клуб | ОТ | 60 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-19 | 0,91 | 1,06 | 554,85 | 2 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,80 | 938,80 |
| УТ4-УТ6 | ОТ | 95 | 100 | 11 255,40 | 13-05-003-19 | 0,91 | 1,06 | 1 031,41 | 2 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745,15 | 1 745,15 |
| УТ6-жилой дом | ОТ | 135 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-19 | 0,91 | 1,06 | 1 248,41 | 2 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112,30 | 2 112,30 |
| УТ7-жилой дом | ОТ | 5 | 50 | 9 586,82 | 13-05-003-19 | 0,91 | 1,06 | 46,24 | 2 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,23 | 78,23 |
| Всего |  | 7 223,85 |  |  |  |  |  | 80 161,90 |  | 0,00 | 0,00 | 4 758,38 | 3 671,93 | 3 946,96 | 4 081,32 | 2 809,18 | 11 327,27 | 11 167,53 | 7 063,24 | 14 867,07 | 7 833,41 | 7 001,53 | 10 129,24 | 9 340,88 | 8 079,64 | 7 660,26 | 7 484,32 | 8 283,81 | 11 177,96 | 140 683,92 |

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Рассмотрено в пункте «а».

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предложений по перекладке тепловых сетей с изменением диаметров трубопроводов с целью улучшения гидравлического режима нет.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Система теплоснабжения закрытая.

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Оценка эффективности не производилась так как разрабатывался единственный вариант перспективного развития. Тарифные последствия варианта развития представлены в соответствующих главах и разделах.

Реализация предусмотренных схемой теплоснабжения мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей приведет к снижению технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям и, следовательно, обеспечит экономию затрат на топливо.  Результаты расчета экономии топлива представлены в Таблице 9.2 Реализация указанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения.

Таблица 9.4 – Эффективность инвестиций

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2021-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение технологических потерь тепловой энергии относительно базового периода (2020 год), Гкал | 0 | 46,14 | 132,74 | 177,71 | 224,90 | 270,40 | 270,40 | 270,40 | 270,40 | 270,40 | 270,40 | 270,40 | 270,40 | 270,40 | 270,40 | 270,40 | 270,40 | 270,40 | 4 096,66 |
| Экономия природного газа, тыс.м3 | 0 | 6,50 | 18,69 | 25,03 | 31,72 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 579,24 |
| Тариф, руб./тыс. куб.м | Х | 5950,7 | 6129,2 | 6313,1 | 6502,5 | 6697,5 | 6898,5 | 7105,5 | 7318,6 | 7538,2 | 7764,3 | 7997,3 | 8237,2 | 8484,3 | 8738,8 | 9001,0 | 9271,0 | 9549,2 | Х |
| Экономия затрат на природный газ, тыс.руб. | Х | 38,7 | 114,6 | 158,0 | 206,3 | 256,2 | 263,9 | 271,8 | 280,0 | 288,4 | 297,0 | 305,9 | 315,1 | 324,6 | 334,3 | 344,3 | 354,6 | 365,3 | 4 518,90 |

Раздел 10 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"

В соответствии с постановлением администрации МО Дубенский район №826 от 15.01.2017 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования Дубенский район», статус единой телпоснабжающей организации (Далее – ЕТО) присвоен обществу с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы» (рис. 1.1).

Рисунок 10.1– Постановление о присвоении статуса ЕТО на территории МО р.п. Дубна

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Статус ЕТО на территории МО р.п.Дубна сохранить за Западным филиалом ООО «Компания коммунальной сферы».

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Перечень систем теплоснабжения МО р.п.Дубна, входящих в состав единой телпоснабжающей организации ООО «ККС» («Западный филиал ) представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 –Реестр ЕТО на территории МО р.п.Дубна

| № п/п | Единая телпоснабжающая организация | Система телоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ККС» (Западный филиал) | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 |
| 2 |  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 26.07.2018) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В настоящее время ООО «ККС» (Западный филиал) (ОГРН 1127154038846, ИНН 7107516834, адрес: 301470, Тульская область, г.Плавск, ул.Октябрьская, д.36а) отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

- владеет на основании аренды и собственности 100% тепловых сетей и тепловых мощностей источников централизованного теплоснабжения в МО р.п.Дубна;

- собственный капитал ООО «ККС» по состоянию на 30 июня 2018г. составляет 429259 тыс.руб;

- способно в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения: предприятие обладает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами;

при осуществлении своей деятельности исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и исполняет договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключает и исполняет договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключает и исполняет договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Не подавались.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Перечень систем теплоснабжения МО р.п.Дубна, входящих в состав единой телпоснабжающей организации ООО «ККС» («Западный филиал ) представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2 –Реестр ЕТО на территории МО р.п.Дубна

| № п/п | Единая телпоснабжающая организация | Система телоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ККС» (Западный филиал) | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 |
| 2 |  | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а |

- Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

Представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, Гкал/ч

| № п/п | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значение установленной мощности источников тепловой энергии | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
| 1.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 1.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 2 | Значение располагаемой мощности источников тепловой энергии | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
| 2.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 2.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 3 | Значение располагаемой мощности нетто источников тепловой энергии | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| 3.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 3.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| 4 | Подключенная нагрузка на отопление и ГВС | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| 4.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 4.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| 5 | Подключенная нагрузка отопление | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| 5.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 5.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 6 | Подключенная нагрузка ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7 | Потери в тепловых сетях | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 8 | Собственные нужды | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 8.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 9 | Значение резерва мощности источников тепловой энергии | 2,23 | 2,23 | 2,24 | 2,25 | 2,25 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 9.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 9.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 10 | Значение резерва мощности источников тепловой энергии | 27% | 27% | 27% | 27% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| 10.1. | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 10.2. | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |

Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет ООО «ККС» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 г.  №580.

На 01.05.2019 бесхозяйных тепловых сетей на территории не выявлено.

Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения"

Не требуется в связи со сторительством и реконструкцией источников тепловой энергии взамен существующих. Вновь осваиваемые территории отсутствуют. Подключение новых потребителей не планируется.

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Развитие системы с целью обеспечения топливом источников тепловой энергии не требуется.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблем не выявлено.

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источников, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и элеткрической энергии не выявлено. В перспективе их строительство схемой не предусматривается.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источников, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и элеткрической энергии не выявлено. В перспективе их строительство схемой не предусматривается.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Подключение новых потребителей не планируется. Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения не требуется.

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Подключение новых потребителей не планируется. Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения не требуется.

Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

Оценка значений индикаторов развития систем теплоснабжения МО р.п.Дубнапредставлена в таблице 14.1.

Таблица 14.1 – Значения индикаторов развития систем теплоснабжения МО р.п.Дубна

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | кг у.т./Гкал | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 |
| 3.2 | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | кг у.т./Гкал | 163,6 | 163,6 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | Гкал/м2 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,21 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 4.2 | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | Гкал/м2 | 2,24 | 2,23 | 2,23 | 2,17 | 2,14 | 2,11 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | ед. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5.2 | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | ед. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | м2/Гкал/ч | 252,1 | 252,1 | 252,1 | 252,1 | 252,1 | 252,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 |
| 6.2 | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | м2/Гкал/ч | 282,6 | 283,1 | 279,8 | 279,9 | 279,8 | 281,2 | 281,3 | 281,3 | 281,3 | 281,3 | 281,3 | 281,3 | 281,3 | 281,3 | 281,3 | 281,3 | 281,3 | 281,3 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кгут./МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | кгут./МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | кгут./МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | % | 22% | 27% | 31% | 35% | 40% | 44% | 48% | 53% | 57% | 61% | 66% | 70% | 74% | 78% | 83% | 87% | 91% | 96% |
| 10.2 | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | % | 34% | 37% | 41% | 45% | 48% | 52% | 56% | 59% | 63% | 67% | 71% | 74% | 78% | 82% | 85% | 89% | 93% | 96% |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | лет | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 11.2 | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | ед. | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 12.2 | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | ед. | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1 | Котельная №1 "Школа", п, Дубна, ул, Первомайская 41 | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2 | Котельная №7 "Микрорайон", п.Дубна, ул.Тургенева, 15а | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"

Таблица 15.1 – Расчет тарифных последствий для потребителей ПП «Дубенское» Западного филиала ООО «ККС»

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | % |  | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) производство |  |  |  | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) передача |  |  |  | 0,0006 | -0,0039 | 0,0003 | -0,0003 | 0,0012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество условных единиц |  | 129,828 | 130,27 | 130,35 | 129,84 | 129,88 | 129,84 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии | Гкал/ч | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 17 029 | 14 529 | 14 960 | 15 398 | 15 854 | 16 323 | 16 808 | 17 305 | 17 817 | 18 345 | 18 888 | 19 447 | 20 023 | 20 615 | 21 225 | 21 854 | 22 501 | 23 167 | 23 852 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 11 867 | 11 157 | 11 673 | 12 374 | 12 846 | 10 840 | 11 439 | 11 478 | 10 985 | 10 363 | 10 279 | 10 214 | 9 919 | 9 607 | 9 321 | 9 107 | 8 889 | 9 151 | 9 433 |
| в т. ч. арендная плата | тыс. руб. | 2 476 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды | тыс. руб. | 28 323 | 27 278 | 28 068 | 28 845 | 29 682 | 30 540 | 31 424 | 32 379 | 33 363 | 34 377 | 35 422 | 36 499 | 37 609 | 38 753 | 39 931 | 41 146 | 42 398 | 43 688 | 45 017 |
| расход газа | тыс. куб.м | 3 732,88 | 3 581,33 | 3 574,83 | 3 562,64 | 3 556,31 | 3 549,61 | 3 543,08 | 3 543,08 | 3 543,08 | 3 543,08 | 3 543,08 | 3 543,08 | 3 543,08 | 3 543,08 | 3 543,08 | 3 543,08 | 3 543,08 | 3 543,08 | 3 543,08 |
| цена газа |  | 5 597,97 | 5 777,40 | 5 950,72 | 6 129,24 | 6 313,12 | 6 502,51 | 6 697,59 | 6 898,52 | 7 105,47 | 7 318,64 | 7 538,20 | 7 764,34 | 7 997,27 | 8 237,19 | 8 484,31 | 8 738,84 | 9 001,00 | 9 271,03 | 9 549,16 |
| расход э/э | тыс. кВтч. | 951,83 | 940,04 | 940,04 | 940,04 | 940,04 | 940,04 | 940,04 | 940,04 | 940,04 | 940,04 | 940,04 | 940,04 | 940,04 | 940,04 | 940,04 | 940,04 | 940,04 | 940,04 | 940,04 |
| цена э/э |  | 6,06 | 5,94 | 6,12 | 6,30 | 6,49 | 6,69 | 6,89 | 7,09 | 7,31 | 7,53 | 7,75 | 7,98 | 8,22 | 8,47 | 8,72 | 8,99 | 9,26 | 9,53 | 9,82 |
| расход воды | тыс. куб. м | 35,799 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 |
| цена на воду | руб./ куб.м | 33,01 | 34,33 | 35,71 | 37,13 | 38,62 | 40,16 | 41,77 | 43,44 | 45,18 | 46,99 | 48,87 | 50,82 | 52,85 | 54,97 | 57,17 | 59,45 | 61,83 | 64,30 | 66,88 |
| стоки | тыс. куб. м | 28,777 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
| цена на стоки | руб./куб.м | 28,95 | 30,11 | 31,32 | 32,57 | 33,87 | 35,23 | 36,63 | 38,10 | 39,62 | 41,21 | 42,86 | 44,57 | 46,35 | 48,21 | 50,14 | 52,14 | 54,23 | 56,40 | 58,65 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 20 543 | 20 691 | 21 273 | 21 836 | 22 451 | 23 081 | 23 730 | 24 442 | 25 175 | 25 931 | 26 708 | 27 510 | 28 335 | 29 185 | 30 061 | 30 962 | 31 891 | 32 848 | 33 833 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 5 766 | 5 585 | 5 752 | 5 925 | 6 103 | 6 286 | 6 474 | 6 669 | 6 869 | 7 075 | 7 287 | 7 506 | 7 731 | 7 963 | 8 201 | 8 448 | 8 701 | 8 962 | 9 231 |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1 182 | 680 | 708 | 736 | 765 | 796 | 828 | 861 | 895 | 931 | 968 | 1 007 | 1 047 | 1 089 | 1 133 | 1 178 | 1 225 | 1 274 | 1 325 |
| Расходы на стоки | тыс. руб. | 833 | 322 | 335 | 348 | 362 | 377 | 392 | 408 | 424 | 441 | 458 | 477 | 496 | 516 | 536 | 558 | 580 | 603 | 627 |
| Прибыль (без учета РПП), всего | тыс. руб. | 7 204 | 146 | 152 | 158 | 164 | 171 | 178 | 185 | 192 | 200 | 208 | 216 | 225 | 234 | 243 | 253 | 263 | 274 | 285 |
| прибыль на ВСХ | тыс. руб. | 141 | 146 | 152 | 158 | 164 | 171 | 178 | 185 | 192 | 200 | 208 | 216 | 225 | 234 | 243 | 253 | 263 | 274 | 285 |
| прибыль на инвестиции | тыс. руб. | 7 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы в соответствии с п.52 Мет. указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | тыс. руб. | 1371 | 2495 | 1423 | 1461 | 1519 | 2567 | 2389 | 2450 | 2538 | 2607 | 2717 | 2830 | 2894 | 2991 | 3116 | 3221 | 3355 | 3484 | 3608 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 1 528 | 1 592 | 1 659 | 1 714 | 1 647 | 1 712 | 1 749 | 1 761 | 1 768 | 1 803 | 1 840 | 1 866 | 1 893 | 1 923 | 1 957 | 1 993 | 2 054 | 2 117 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 65 794 | 57 132 | 57 868 | 59 895 | 61 780 | 62 087 | 63 950 | 65 546 | 66 657 | 67 660 | 69 317 | 71 047 | 72 536 | 74 094 | 75 760 | 77 537 | 79 398 | 81 817 | 84 312 |
| Полезный отпуск т/эн. | тыс. Гкал | 20,27 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 3 245,14 | 3 050,30 | 3 089,56 | 3 197,81 | 3 298,44 | 3 314,85 | 3 414,32 | 3 499,51 | 3 558,85 | 3 612,39 | 3 700,83 | 3 793,20 | 3 872,70 | 3 955,87 | 4 044,82 | 4 139,74 | 4 239,06 | 4 368,21 | 4 501,45 |
| Динамика изменения тарифа | % |  | 94,0 | 101,3 | 103,5 | 103,1 | 100,5 | 103,0 | 102,5 | 101,7 | 101,5 | 102,4 | 102,5 | 102,1 | 102,1 | 102,2 | 102,3 | 102,4 | 103,0 | 103,1 |

Председатель комитета по жизнеобеспечению –

начальник отдела ЖКХ и транспорта комитета

по жизнеобеспеечнию  АМО Дубенский район                                     ____________________Н.В. Тынянова